## 封面
工程询价单
建设单位：
工程名称： | 建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目
工程造价： |  | 元
编制单位：
编制日期： | 年 月 日

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1)
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第1页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
市政工程 | [7 empty] | 单位工程(17市政)
总图工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 分体式电磁流量计 | (1)分体式电磁流量计 (2)公称通径:DN900(36")；公称压力:PN10；准确度:0.5级；输出及供电电源:4-20mA+脉冲+RS485，220VAC；电极材料:316LSS；衬里材料:氯丁橡胶CR。 (3)法兰连接，旋流沉砂池后 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2 | 超声波液位计 | (1)超声波液位计 (2)量程0-12m，带显示，0.5级精度，4-20mA变送输出，两线制，24VDC供电，一体式，进口品牌 (3)粗格栅提升泵房 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 传感器(液位开关) | (1)液位开关 (2)DN50法兰连接（国标），继电器输出，24V供电，316L材质；进口品牌 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4 | 电动蝶阀 | (1)DN1000，1.0MPa (2)铸铁 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5 | 地磅 | (1)地磅 (2)限重60吨，3×16m， (3)全钢结构模块化秤台（3 节），1套；QS-D30t 数字式称重传感器，8套；具有自动调心和复位能力。 (4)数字重量变送器，1套；电路板采用过压电阻保护装置，原生密封塑胶，不锈钢材质。 (5)数字称重仪表，1台，具有 RS485 标准接口与数字传感器实现通讯，可远距离传输。有断电数据保护，不间断时钟功能，手动/自动偏载调节(四角调整），能自动对单只传感器寻址并读取数据，具有自动故障诊断功能。 (6)包含以下附件： (7)基础板 、20×300×300 、8个 (8)限位板 、10×400×150 、4个 (9)护边角钢 、50×50×5 、2个 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第2页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
氧化沟工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
6 | 可提升式曝气管 | (1)可提升式曝气管 (2)∅64微孔曝气管，厚度：1.7mm，管长1m×4，通气量 7.5m3/h·米，服务面积 1.6m2/米。 (3)微孔橡胶膜：原装进口EPDM；硬度：50+ 5 Shore A；抗拉强度：≥11 N/mm2；断裂伸长率：≥650%；撕裂强度：＞18N/mm，氧利用率：≥34%。 (4)螺杆连接和空气配管，材质为304不锈钢，支撑管材质聚丙烯PP。 (5)单组568米，每套4米H型组合 (6)包含以下附件： (7)90°弯头、DN500 、Q235B 、2个 (8)曝气风管 DN500 L=2150 、Q235B、 16根 (9)曝气风管 DN500 、Q235B 、16.5m (10)同心异径管 、DN500XDN350、 Q235B 、1个 (11)曝气风管 DN350、 Q235B 、42m (12)曝气风管 DN300、 Q235B 、189m (13)90°弯头 DN300 、Q235B 、4个 (14)蝶阀 DN300 、钢制、 8个 、法兰连接 (15)波纹管（伸缩补偿器） DN300 、304 、4个 、法兰连接 (16)曝气支管 DN100 L=7650 、304、 16根 、尾端盲板封堵，含固定件 (17)蝶阀 DN100 、钢制、 46个、 法兰连接 (18)曝气支管 DN100 L=7100、 304、 16根、 尾端盲板封堵，含固定件 (19)曝气支管 DN100 L=8700、 304、 4根、 尾端盲板封堵，含固定件 (20)曝气支管 DN100 L=11900、 304、 4根、尾端盲板封堵，含固定件 (21)曝气支管 DN100 L=13600、 304、 2根、 尾端盲板封堵，含固定件 (22)曝气支管 DN100 L=6600、 304、 4根、 尾端盲板封堵，含固定件 (23)风管支架 、钢 、85个、 数量及高度据实调整 (24)法兰 DN300 、钢 、2片 (25)法兰 DN100 、304、 2片 (26)钢制检修通道 宽度1.2m，长度31.7m 、Q235B、 1块、 两侧304不锈钢护栏 (27)钢制检修通道 宽度1.2m，长度31.55m 、Q235B 、1块 、两侧304不锈钢护栏 (28)钢管 D530×8 、 Q235-B 、 25m 、室外鼓风机房 →氧化沟 (29)90度弯头 D530×8 、Q235-B 、 2个 、室外鼓风机房 →氧化沟 | 台 | 284 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第3页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
7 | 碳源储药罐 | (1)碳源储药罐 (2)罐体容积5m3，φ2.0*2.1，PE桶，搅拌机功率2.2kW (3)包含以下附件： (4)碳源投加管 DN20、 UPVC、 16m (5)90°弯头 DN20 、UPVC 、9个 (6)手动球阀 DN20 、UPVC、 2个 (7)转子流量计 DN20、 玻璃 、2个 (8)碳源转输管 DN100 、UPVC 、35m (9)90°弯头 DN100 、UPVC 、13个 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
8 | 阳光雨棚 | (1)阳光板品种、规格:钢化玻璃δ6 (2)骨架材料品种、规格:热镀锌方钢 | m2 | 32 |  |  |  | 清单
高效沉淀池工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 中心传动浓缩机 | (1)中心传动浓缩机 (2)∅9000，H=7400m，N=0.75kW，包括：驱动系统（包括电机、减速机及支座）、中心传动轴、刮泥臂架、刮泥板、浓缩栅条、底部水下轴承及集泥斗小刮板. (3)传动轴、刮泥臂及刮板、浓缩浆板均采用316不锈钢材料。 (4)无级变速 (5)包含以下附件： (6)不锈钢管 、DN400 、不锈钢 、6m 、 304不锈钢 (7)直管 D530X10、 L=8300、 钢、 1根 、 Q235B (8)短管 D530X10 L=690 、钢 、2根 、 Q235B (9)短管 D530X10 L=750 、钢、2根、 Q235B (10)90°弯头 D530X10 、钢 、3个 、 Q235B (11)同心异径管 D530X10XD720X10、 钢、 1个 、 Q235B (12)异径三通 D530X10XD720X10、 钢、 1个 、 Q235B (13)直管 D720X10 L=2820 、钢 、1根 、 Q235B (14)直管 D720X10 L=3010 、钢 、1根 、 Q235B (15)直管 D720X10 L=920 、钢 、1根 、 Q235B (16)90°弯头 D720X10 、钢、 3个 、 Q235B (17)槽钢支架 、钢制、 1个 、 定制或现场制作，膨胀螺栓固定 (18)斜撑 、钢制、 5个 、 定制或现场制作，膨胀螺栓固定 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第4页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
10 | 反应室及导流筒 | (1)反应室及导流筒 (2)高效沉淀池配套，∅1600，池深6.2米；采用316不锈钢，厚度不小于5mm (3)包含以下附件： (4)短管 D530X10 L=750 、钢 、2根 、 Q235B (5)异径三通 D530X10XD159X4.5 、钢、 2个 、 Q235B (6)栏杆 H=1.2m、 SS304、 135m 、 长度据实调整 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
11 | 絮凝搅拌机 | (1)絮凝搅拌机 (2)∅1200，N=5.5kW，池深7.4米；轴、桨叶、导流筒及折流板采用316不锈钢，变频 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
12 | 混合搅拌机 | (1)混合搅拌机 (2)∅1200，N=11.0kW，池深7.4米；轴、桨叶、导流筒及折流板采用316不锈钢，变频。 | 台 | 1
13 | 下开式可调节堰门 | (1)下开式可调节堰门 (2)B=1500，H=400，每台堰门由驱动装置、堰门体、现场控制箱等组成 (3)镶铜铸铁 (4)带手自两用启闭机，N=1.5kW | 座 | 2
14 | 闸阀 | (1)闸阀 (2)Z45X-16Q，DN300，L=330，双法兰阀门。阀门应具有带外螺纹的升杆式轴，按顺时针方向转动为关闭。 (3)铸铁 (4)包含以下附件： (5)短管 D325X8 、L=1250 、钢 、2根、 Q235B (6)短管 D325X8 、L=1350 、钢 、2根、 Q235B (7)直管 D325X8、 L=2000 、钢 、2根、 Q235B (8)直管 D325X8 、L=4500 、钢 、2根、 Q235B | 个 | 8
15 | 双法兰限位伸缩器 | (1)双法兰限位伸缩器 (2)DN300，L=340 铸铁 | 个 | 8
16 | 污泥界面仪 | (1)污泥界面仪 (2)量程0-8m；检测盲区≤ 500；吃水深度≥500mm，检测精度0.5%F.S;输出型号4-20mA；24V供电，IP68 (3)包含以下附件： (4)不锈钢管 DN200 、不锈钢、 6m 、 304不锈钢 | 台 | 2
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第5页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
17 | 污泥偏心螺杆泵 | (1)污泥偏心螺杆泵 (2)Q=19m3/h，H=20m，N=4kW，采用变频电机，并应具有过电流保护。紧凑型卧式异步鼠笼式电机采用不低于SEW、FLENDER、NORD等知名品牌的电机。电源为3P，380V，50Hz。电机的防护等级IP55，绝缘等级为F级，减速机与电机统一厂家。 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
18 | 闸阀 | (1)闸阀 (2) 铸铁 (3)Z45X-16Q，DN150，L=280，双法兰阀门，并用锰黄铜作密封面，填料函、轴、螺母和轴衬均应采用有色金属制成。阀门应具有带外螺纹的升杆式轴，按顺时针方向转动为关闭。 | 个 | 19 |  |  |  | 清单
19 | 双法兰限位伸缩器 | (1)双法兰限位伸缩器(2)DN150，L=340 铸铁 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
20 | 微阻缓闭止回阀 | (1)微阻缓闭止回阀 (2)HH44X-16，DN150，L=230(3)铸铁 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
21 | 潜水排污泵 | (1)潜水排污泵 (2)Q=10m3/h，H=8m，N=0.75kW (3)铸铁 (4)包含以下附件： (5)钢管 D57X3.5 、钢、 12m 、 Q235B (6)90°弯头 D57X3.5 、钢、3个 、 Q235B (7)法兰 DN50 、钢、 4片 、 Q235B (8)钢管 DN40 、钢、 12m 、 07MS101-5-6,II型 (9)穿墙短管 DN40 L=700 、钢、 8个 、穿墙壁处加翼环,参07MS101-5-22 (10)短管 D1020X10 L=1000、 钢、 1根、Q235B (11)135°弯头 D1020X10 、钢、 2个、Q235B (12)短管 D1020X10 L=586 、钢、 1根、Q235B (13)钢管 D1020×10 、 Q235-B 、钢 、75.9m、室外二沉池 →高效沉淀池 (14)90度弯头 D1020×10 、 Q235-B、 钢 、2个、 室外二沉池 →高效沉淀池 (15)法兰 DN1000 、Q235-B、 钢 、1片、 室外二沉池 →高效沉淀池 (16)钢管 D720×10 、 Q235-B、 9m 、室外高效沉淀池 →过滤及消毒池 (17)钢管 D159×4.5 、 Q235-B 、 125m 、 室外高效沉淀池 →污泥浓缩池 (18)90度弯头 D159×4.5 、Q235-B 、 2个 、室外高效沉淀池 →污泥浓缩池 (19)119度弯头 D159×4.5 、 Q235-B 、 1个 、 室外高效沉淀池 →污泥浓缩池 (20)162度弯头 D159×4.5 、 Q235-B 、 1个 、 室外高效沉淀池 →污泥浓缩池 (21)117度弯头 D159×4.5 、Q235-B 、 1个 、室外高效沉淀池 →污泥浓缩池 (22)直管 DN100、 UPVC 、 含弯头等配件、 220m 、室外储药间 →高效沉淀池 (23)直管 DN20 、 UPVC 、含弯头等配件 、 262m、室外储药间 →高效沉淀池 (24)钢管 D325×8 、Q235-B 、64m、室外放空/溢流管线 (25)塑料管 De160 、 PVC 、 2.9m、室外放空/溢流管线 (26)90°弯头 D325×8 、Q235-B 、6个、室外放空/溢流管线 (27)刚性套管 DN300 、Q235-B 、 2m、 室外放空/溢流管线 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第6页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
22 | 闸阀 | (1)闸阀 (2)Z45X-16Q，DN50，L=178，双法兰阀门，并用锰黄铜作密封面，填料函、轴、螺母和轴衬均应采用有色金属制成。阀门应具有带外螺纹的升杆式轴，按顺时针方向转动为关闭。 (3)铸铁 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
23 | 止回阀 | (1)止回阀 (2)H44H-16C，DN50，L=230，法兰和阀体由铸铁整体制成，并配有不锈钢的铰销或轴，基座面应由锡青铜制成， (3)铸铁、立式安装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
24 | 双法兰限位伸缩器 | (1)双法兰限位伸缩器 (2)DN50，L=340 铸铁 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
25 | 手动集渣管 | (1)手动集渣管 (2)∅300，L=9m，采用316不锈钢，厚度不小于5mm | 个 | 2
26 | LX电动单梁悬挂起重机 | (1)LX电动单梁悬挂起重机 (2)Lk=3.0m，Gt =2.0T，N=3.0+2X0.4kW，起升高度H=7.5m | 台 | 1
27 | 起重机工字钢轨道 | (1)起重机工字钢轨道工字钢32a | t | 2.003
28 | 截止阀 | (1)截止阀 (2)DN40，J41H-16C，球墨铸铁 (3)铸铁 | 个 | 8
29 | 污泥偏心螺杆泵 | (1)污泥偏心螺杆泵 (2)Q=8m3/h，0.6MPa，N=3kW，采用变频电机，并应具有过电流保护。紧凑型卧式异步鼠笼式电机采用不低于SEW、FLENDER、NORD等知名品牌的电机。电源为3P，380V，50Hz。电机的防护等级IP55，绝缘等级为F级，减速机与电机统一厂家。 (3)包含以下附件： (4)钢管 D159X4.5 、钢、 185m 、Q235B (5)同心异径管 D159X4.5XD89X4 、钢、 12个、Q235B (6)90°弯头 D159X4.5 、钢 、45个、Q235B (7)等径三通 D159X4.5 、钢 、13个、Q235B (8)法兰 DN150 、钢 、42片、Q235B (9)法兰 DN200 、钢、8片 、Q235B | 台 | 2
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第7页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
30 | 污水提升泵 | (1)污水提升泵 (2)潜水泵Q=521m3/h，H=10m，N=22kW，配耦合装置，导轨及提升链为SS304。 (3)铸铁 (4)包含以下附件： (5)直管 D377X8 、L=4250、 钢、 3根、Q235B (6)90°弯头 D377X8 、钢 、3个、Q235B (7)短管 D377X8 、L=800 、钢、 3根、 Q235B (8)短管 D377X8 、L=800 、钢、 3根、 Q235B | 台 | 3 |  |  |  | 清单
31 | 超声波液位计 | (1)超声波液位计 (2)量程0-8m，带显示，0.5级精度，4-20mA变送输出，两线制，24VDC供电，一体式进口品牌 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
32 | 储药罐 | (1)储药罐 (2)罐体容积5m3，φ2.0*2.1，PE桶，带搅拌机，功率N=2.2kW，PAC、PAM、碱药剂使用 (3)包含以下附件： (4)PAC加注管 De20 、UPVC、 30m、 PAC加注管 (5)NaOH加注管 De20 、UPVC、 30m、 NaOH加注管 (6)球阀 DN32，1.0MPa 、UPVC、 6个、 (7)球阀 DN20，1.0MPa 、UPVC、 6个、 (8)球阀 DN110，1.0MPa 、UPVC、 4个、 (9)转子流量计 、量程：0.4~1000 l/h、 玻璃、 2个、 (10)转子流量计 、量程：0.4~1000 l/h 、玻璃、 2个、 (11)药剂转输管 De110，1.0MPa 、UPVC、40m | 套 | 3 |  |  |  | 清单
33 | 电动葫芦 | (1)电动葫芦 (2)Gt =2.0t，N=3.0+0.4kW，起升高度H=13m (3)轨道长度15.5m，梁下安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
34 | 电动葫芦 | (1)电动葫芦 (2)Gt =2.0t，N=3.0+0.4kW，起升高度H=13m (3)轨道长度20.5m，梁下安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
35 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)∅450 风量5881m3/h 风压113Pa 0.25kW | 台 | 4 |  |  |  | 清单
36 | 闸阀 | (1)闸阀 (2)Z45X-16Q，DN300，双法兰阀门，并用锰黄铜作密封面，填料函、轴、螺母和轴衬均应采用有色金属制成。阀门应具有带外螺纹的升杆式轴，按顺时针方向转动为关闭。 (3)铸铁 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
37 | 双法兰限位伸缩器 | (1)双法兰限位伸缩器 (2)DN300，1.0MPa 铸铁 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第8页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
38 | 微阻缓闭止回阀 | (1)微阻缓闭止回阀 (2)DN300，1.0MPa (3)铸铁 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
39 | 回转式鼓风机 | (1)回转式鼓风机 (2)Q=5.11m3/min，压力49kPa，N=7.5kW ，配套冲洗管路及阀门 (3)包含以下附件： (4)法兰 DN80 、钢、 12片、Q235B， (5)不锈钢管 DN80 、不锈钢 、109.2m 、 304不锈钢， (6)90°弯头 DN80 、不锈钢、27个 、304不锈钢， (7)大小头 DN80×DN50 、UPVC、12个， (8)三通 DN50 、UPVC、 12个 ， (9)穿孔管 DN50、 UPVC 、250m ， (10)90°弯头 DN50 、UPVC、,48个， (11)蝶阀 DN80 、钢制 ,12个， (12)三通 DN80 、不锈钢 ,11个、304不锈钢， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
40 | 出水堰（不锈钢集水槽） | (1)出水堰（不锈钢集水槽） (2)L*B*H=3950*200*500，B=4mm，不锈钢316，梯钜形齿 | 座 | 16 |  |  |  | 清单
41 | 斜管及支撑架 | (1)斜管及支撑架 (2)斜管φ80，L=1000mm，∅∅=60°，pp材质，厚度不应小于等于1mm。 (3)斜管支架φ25*2，不锈钢316，共500m. | m2 | 110 |  |  |  | 清单
42 | 推流搅拌机 | (1)推流搅拌机 (2)池深度7.6m，SS316叶轮φ260mm，N=0.75kW，配有起吊装置. (3)搅拌机壳体、导轨、臂式起吊架、吊链、螺栓、螺母、垫圈均为不锈钢304；轴材质2CR13。 (4)潜水型三相鼠笼电机，防护等级为IP68，绝缘等级F级或更好，B级温升，电机轴和转子作平衡，380V。 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
43 | 洗眼器和洗手盆 | (1)洗眼器和洗手盆 (2)配套，不锈钢材质 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第9页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
44 | 阴离子PAM自动配药机 | (1)阴离子PAM自动配药机 (2)处理量2.0m3/h，N=2.62kW，三槽式功能结构。 (3)电气控制系统设计成能现场手动按钮控制和远程PLC控制，具有状态显示及故障报警功能。元器件和变频器品牌：ABB\施耐德\西门子 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
45 | PAM加药泵 | (1)PAM加药泵 (2)Q=0.8m3/h，H=0.6MPa，N=0.75kW，采用变频电机，并应具有过电流保护。紧凑型卧式异步鼠笼式电机采用不低于SEW、FLENDER、NORD等知名品牌的电机。电机的防护等级IP55，绝缘等级为F级，减速机与电机统一厂家。 (3)包含：PAM加注管 、De32 、UPVC 、80m | 台 | 2 |  |  |  | 清单
46 | 中间水箱 | (1)中间水箱 (2)V=4m3，LXBXH=2.0*2.0*2.6m 不锈钢 (3)倒流防止器 、DN50，1.0MPa、 2个、 (4)给水管 DN50，1.0MPa 、PE100、 50m、长度据实调整 (5)90°弯头 DN50，1.0MPa、 PE100、 20个、 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
47 | 加药清洗泵 | (1)加药清洗泵 (2)Q=10m3/h，H=34m，N=1.5kW (3)配套冲洗软管 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
48 | 增压水泵 | (1)增压水泵 (2)Q=12m3/h，H=22m，N=1.1kW (3)包含以下附件： (4)电动阀 DN50，1.0MPa 、钢制、 4个 (5)软连接 DN50，1.0MPa 、橡胶、 1个 (6)手动球阀 DN50，1.0MPa 、钢制、 7个 (7)止回阀 DN50，1.0MPa 、钢制、 3个 (8)三通 DN50，1.0MPa 、PE100、7个 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
49 | 在线稀释装置 | (1)在线稀释装置 (2)配套 组合件 PAM用 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第10页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
过滤及消毒池工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
50 | 次氯酸钠集成式投加泵 | (1)次氯酸钠集成式投加泵 (2)Q=115L/h，P=4.0bar，N=0.25kW (3)隔膜材质：PTFE；电机：配套变速马达：采用全封闭扇冷型电机；电源：三相/380VAC/50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：B级；温升等级：F级。 (4)配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、压力表等。 (5)耐腐蚀泵机械隔膜计量泵 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
51 | 次氯酸钠卸料泵 | (1)次氯酸钠集成式投加泵 (2)Q=38m3/h，H=15m，N=3.7kW (3)泵体材质：PVDF（氟塑料）；橡胶材质：VT(氟橡胶）；叶轮材质：PVDF，电压：三相380V，频率：50HZ，电机能效：IE3，绝缘等级：F，防护等级：IP55 (4)自吸式耐腐蚀泵 、 氟塑料泵 (5)包含以下附件： (6)次氯酸钠进药管 、DN100，Pn=1.0MPa 、UPVC 、26米 、附适量配管件及管道支架 (7)快速接头 DN100，Pn=1.0MPa 、成品、 1个 、与次氯酸钠进药管配套 (8)闸阀 DN100，Pn=1.0MPa 、铸铁、5 个 、 (9)可曲绕橡胶接头 DN100 、 橡胶 、1套 (10)止回阀 DN100，Pn=1.0MPa 、铸铁 、1个 (11)加药罐出药管 DN40，Pn=1.6MPa、 、UPVC 、17米 、附适量配管件及管道支架 (12)球阀 DN40，Pn=1.6MPa 、2个 (13)同心异径管 DN40-25 、2个 (14)加药泵进出药管 DN25，Pn=1.6MPa、 UPVC、 16米 、附适量配管件及管道支架 (15)球阀 DN25，Pn=1.6MPa 、5个 (16)止回阀 DN25，Pn=1.0MPa 铸铁 、2个 (17)电磁流量计 DN25，0~1m3/h 、成品 、1个 (18)Y型过滤器 DN25，Pn=1.6MPa 、2个 、 与隔膜计量泵配套 (19)安全阀 DN25，Pn=1.6MPa 、2个 、 与隔膜计量泵配套 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
52 | 次氯酸钠储罐 | (1)次氯酸钠储罐 (2)V=15m3 ，D=2.55m，H=3.3m，加厚型16mm (3)黑色PE 带远程磁翻板液位计 | 套 | 2
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第11页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
53 | 精密过滤器 | (1)精密过滤器 (2)Q=20000m3/d；出水水质SS≤10mg/L，配套滤筒及机架箱体，滤筒电机、清洗泵、反清洗管路系统、过载系统、液位计。 (3)过滤介质过滤速度(最大通量)：300m3/h.m2；过滤精度≤20μm，滤筒直径：Φ1600mm；滤筒长度：2700mm；滤筒功率：1.5kW；进出水管直径：DN600mm；滤筒转速：2～5rpm(变频调速)；清洗水泵：流量12m3/h，扬程86m，功率5.5kW (4)滤网由316L不锈钢通过纤维化技术编制而成。单台设备滤网由24片独立可拆卸的滤网组件组成（滤网需进口品牌）。配套PLC为西门子品牌，主要电器元件为施奈德品牌。 (5)设备304，滤网316L 、 配套 PLC 控制系统 (6)包含以下附件： (7)进水堰板 L=3.35m 不锈钢 、2套 (8)钢管 D620x10 、Q235B、 4米 (9)反冲洗排污管 DN150，Pn=1.0MPa 、Q235B、 14米 (10)90°弯头 DN150，Pn=1.0MPa 、Q235B 、6个 (11)三通 DN150，Pn=1.0MPa 、Q235B 、1个 (12)双层球墨铸铁井盖 Φ800，C250 、球墨铸铁、 1个、 与放空井配套 (13)放空管 、D325x8，Pn=1.0MPa、 Q235B 、6米 (14)可曲绕橡胶接头 、DN300 、橡胶、 1套 (15)闸阀 、DN300，Pn=1.0MPa 、铸铁、 1套 (16)钢管 、D720x10 、Q235B 、6米 (17)90°弯头、 D720x10 、Q235B 、4个 (18)通气管、 DN200 L=900mm 、Q235-B、 3根 (19)侧壁式通气管 、DN150 、Q235-B、 1根 (20)镀锌钢盖板 、 镀锌钢 、18.4平米 、 用于顶板开孔盖板 (21)铝合金格栅盖板 、 铝合金格、 2.7平米 、 用于排水沟盖板 (22)栏杆 、H=1.2m 、不锈钢、 97米 (23)检修爬梯 、塑钢 、7套 (24)钢管 D720×10 、 Q235-B 、 8.6m、室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 (25)钢管 D1020×10 、Q235-B 、83.5m 、室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 (26)三通 D1020×10×D720×10 、 Q235-B 、 1个 、室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 (27)150度弯头 D1020×10 、 Q235-B 、 2个、室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 (28)135度弯头 D1020×10 、 Q235-B 、1个 、室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 (29)电动阀 DN1000 、 铸铁、 2个、 室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 (30)法兰 DN1000 、 Q235-B 、 3片、 室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 (31)盲板 DN1000 、 Q235-B 、 1片、 室外过滤及消毒池 →紫外消毒池 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第12页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
54 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)φ400，Q=4806m3/h，N=0.55kW | 台 | 2 |  |  |  | 清单
55 | 镶铜铸铁方闸门 | (1)镶铜铸铁方闸门 (2)L×B=800×800mm，N=1.5kW，上开式手电两用平板方闸门，一体化电动执行器，配套防雨遮阳罩，铸铁材质 | 座 | 3 |  |  |  | 清单
56 | 电动蝶阀 | (1)电动蝶阀 (2)D971X-16Q，DN600，1.0MPa，1.1kW，380V，铸铁 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
57 | 洗眼器和洗手盆 | (1)洗眼器和洗手盆 (2)配套，不锈钢材质 (3)包含以下附件： (4)给水管 DN40，Pn=1.0MPa 、PE100、 11米、 附适量管配件及管道支架 (5)给水管 DN32，Pn=1.0MPa、PE100 、3米、 (6)给水管 DN15，Pn=1.0MPa、 PE100 、1米 、 (7)倒流防止器 DN40 、 PN=1.0MPa、 成品、 1个、 (8)球阀 DN40、 PN=1.0MPa、 成品、 1个、 (9)排水管 DN50 、UPVC 、4米 (10)排水管 DN100 、UPVC 、10米 、含P型存水弯等管配件 (11)90°弯头 DN100 、UPVC 、1个。 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
污泥浓缩池工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
58 | 污泥浓缩机 | (1)污泥浓缩机 (2)D=8.0m，N=0.55kW，H=6.2m，包括：驱动系统（包括电机、减速机及支座）、中心传动轴、刮泥臂架、刮泥板、浓缩栅条、底部水下轴承及集泥斗小刮板 (3)传动轴、刮泥臂及刮板、浓缩浆板均采用316不锈钢材料。 (4)包含以下附件： (5)钢格栅盖板 800×800 @50、 不锈钢 、1块 、 (6)钢格栅盖板 1600×1600 @50 、不锈钢 、1块、 (7)钢格栅盖板 2600×1600 @50 、不锈钢、 1块、 (8)钢格栅盖板 1900×1500 @50 、不锈钢 、1块 、 (9)栏杆 H=1200 不锈钢 、38m 、 (10)垂直管道支架 DN150/DN200 、钢制 、2个 、 (11)90°弯头 DN200 、Q235-B 、1个 (12)出水堰板 长×宽×厚=2500×300×3、 不锈钢、 9块 (13)浮渣挡板 H=350，δ=6、 Q235-B、 23m (14)钢管 DN200 、Q235-B、 4m | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第13页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
59 | 污泥界面仪 | (1)污泥界面仪 (2)量程0-6m；检测盲区≤500；吃水深度≥500mm，检测精度0.5%F.S;输出型号4-20mA，带485通讯；24V供电，IP68 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
60 | 污泥螺杆泵 | (1)污泥偏心螺杆泵 (2)Q=60m3/h，H=0.60MPa，N=11kW，采用变频电机，并应具有过电流保护。紧凑型卧式异步鼠笼式电机采用不低于SEW、FLENDER、NORD等知名品牌的电机。电源为3P，380V，50Hz。电机的防护等级IP55，绝缘等级为F级，减速机与电机统一厂家。 (3)包含以下附件： (4)钢管 DN150 、不锈钢 、18m、 (5)钢管 DN150 、Q235-B 、9个 、 (6)90°弯头 DN150 、Q235-B、 2个 、90°弯头、 (7)正三通 DN150 、不锈钢、 1个、正三通、 (8)90°弯头 DN150 、不锈钢、 5个、 90°弯头、 (9)闸阀 DN150 、铸铁 、1个 、 闸阀、 (10)伸缩节 DN150 、橡胶 、1个、 伸缩节、 (11)闸阀 DN50 、铸铁、1个、 闸阀、 (12)钢管 DN50 、Q235-B、 1m、 钢管、 (13)爬梯 、不锈钢、1套、 爬梯做法详见标准图集22S804-191、 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
61 | 阳光雨棚 | (1)阳光板品种、规格:钢化玻璃δ6 (2)骨架材料品种、规格:热镀锌方钢 | m2 | 12
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第14页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
污泥脱水机房工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
62 | 板框压滤机 | (1)板框压滤机 (2)过滤面积250m2，滤板尺寸1250×1250，翻板接液，总功率8.8kW，压滤机系统主要包括机架、滤板、滤布、液压闭合系统、隔膜挤压装置、自动拉板装置、自动压紧装置、自动保压装置、隔膜二次压榨装置、就地PLC控制柜等构成。 (3)电机选用节能型电机，减速器采用SEW、弗兰德或同等档次产品。压滤机控制系统PLC采用西门子/ABB产品。 (4)包含以下附件： (5)回流污泥管 DN125 、304 、7m 、 PN16，长度据实调整， (6)90°弯头 DN125、 304 、3个、 、PN16， (7)气动阀 DN125 、304、 1套、 PN16， (8)进泥管 DN125、 304、 5.5m、 PN16，长度据实调整， (9)90°弯头 DN125、 304、 3个、 PN16， (10)三通 DN125、 304、 1个、 PN16， (11)法兰 DN125、 304、 6片、 PN16， (12)气动阀 DN125、 304、 1套、 PN16， (13)止回阀 DN125、 304、 1套、 PN16， (14)手动闸阀 DN125、 304、 1套、 PN16， (15)软连接 DN125、 橡胶、 1套、 PN16， (16)进泥管 DN150、 Q235B、 1m、 PN16，长度据实调整， (17)法兰 DN150、 Q235B、 2片、 PN16， (18)仪表气管 DN32、 304、 20m、 PN16，长度据实调整， (19)仪表气管 DN25、 304、 40m、 PN16，长度据实调整， (20)90°弯头 DN32、 304、 1个、 PN16， (21)90°弯头 DN25、 304、 7个、 PN16， (22)三通 DN32、 304、 1个、 PN16， (23)异径三通 DN32×DN25、 304、 2个、 PN16， (24)变径 DN32×DN25、 304、 2个、 PN16， (25)手动球阀 DN25 、304、 4个、 PN16， (26)洗涤/出液管 DN100、 UPVC、 7m、 PN16，长度据实调整， (27)三通 DN100、 UPVC、 2个、 PN16， (28)90°弯头 DN100、 UPVC、 2个、 PN16， (29)法兰 DN100、 UPVC、 4片、 PN16， (30)反吹气管 DN80、 304、 30m、 PN16，长度据实调整， (31)90°弯头 DN80、 304、 4个、 PN16， (32)法兰 DN80、 304、 3片、 PN16， (33)气动阀 DN80、 304、 1套、 PN16， (34)手动闸阀 DN80、 304、 1套、 PN16， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第15页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
63 | 进料柱塞泵 | (1)进料柱塞泵 (2)流量 Q=50m3/h，功率 N=22kW， (3)冷却器：水冷，六道紫铜管冷却 (4)阀座：不锈钢阀座 (5)陶瓷柱塞：氧化铝含量：95%，硬度HRC≥87， (6)立柱、活塞杆材质：表面硬度HRC35，硬铬单边厚度≥0.03 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
64 | 压榨泵 | (1)压榨泵 (2)Q=10m3/h，H=107m，N=4.5kW (3)1用1冷备，多级离心泵，变频，由板框机厂家配套控制系统 (4)包含以下附件： (5)压榨管 DN50 、304、 40m、 PN16，长度据实调整， (6)90°弯头 DN50 、304、 11个、 PN16， (7)三通 DN50 、304、 2个、 PN16， (8)气动阀 DN50 、304、 2套、 PN16， (9)安全阀 DN50 、304、 1套、 PN16， (10)手动球阀 DN50 、304、 2套、 PN16， (11)止回阀 DN50 、304、 1套、 PN16， (12)法兰 DN50 、304、 11片、 PN16， | 台 | 2 |  |  |  | 清单
65 | 皮带输送机 | (1)皮带输送机 (2)B=0.8m，L=7m，α=53°，N=4kW | 台 | 1
66 | 皮带输送机 | (1)皮带输送机 (2)B=0.8m，L=12m，α=1°，N=4kW 配套泥斗 | 台 | 1
67 | 移动高压清洗设备 | (1)移动高压清洗设备 (2)Q=18L/mim N=3kW | 套 | 1
68 | 空压机 | (1)空压机 (2)空气压缩机，3.3m3/min，22kW，排气压力1.0MPa | 组 | 1
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第16页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
综合用房主要设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
69 | 磁悬浮风机 | (1)磁悬浮风机 (2)Q=52m3/min，P=50kPa，N=50kW。 铸铁 变频 (3)包含以下附件： (4)空气管 DN200，1.0MPa、 Q235B、 5米， (5)空气管 DN300，1.0MPa、 Q235B、 3米， (6)空气管 DN500，1.0MPa、 Q235B、10米， (7)异径三通 DN500xDN300，1.0MPa、 Q235B 、3个， (8)同心异径管 DN200xDN300，1.0MPa、 Q235B、 3个， (9)盲板 DN500，1.0MPa 、Q235B 、1个， (10)可曲挠性橡胶接头PN6 、DN200，1.0MPa、 橡胶、 3个， (11)对夹式单瓣旋启式单向阀 、DN200，1.0MPa 、阀瓣不锈钢、 3个， (12)疏水阀(快开球阀) 、DN50，1.0MPa、 Q235B 、3个， (13)涡轮对夹手动蝶阀 、DN200，1.0MPa、 Q235B、 3个， (14)支撑架 、8#槽钢 、Q235B 、6个 、非标定制. | 台 | 3 |  |  |  | 清单
70 | LX电动单梁悬挂起重机 | (1)LX电动单梁悬挂起重机 (2)Gt =2.0T，N=3.0+2X0.4kW，起升高度H=6.0m，跨度5.0m | 台 | 1
71 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)Φ355，Q=2685m3/h，N=0.18kW | 台 | 2
72 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)Φ355，Q=1649m3/h，N=0.12kW | 台 | 2
73 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)Φ355，Q=1649m3/h，N=0.12kW | 台 | 2
74 | PAC储罐 | (1)PAC储罐 (2)V=15m3，D=2.75m，H=2.9m，加厚型16mm (3)白色PE (4)带远程磁翻板液位计 | 套 | 2
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第17页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
75 | 乙酸钠储罐 | (1)乙酸钠储罐 (2)V=15m3，D=2.75m，H=2.9m，加厚型16mm,白色PE,带远程磁翻板液位计. (3)包含以下附件： (4)倒流防止器 DN50，1.0MPa 、PE100、,1个， (5)直管 DN50，1.0MPa 、PE100 、61米， (6)正三通 DN100，1.0MPa 、PE100、,7个， (7)90°弯头 DN50，1.0MPa 、PE100、20个， (8)球阀 DN50，1.0MPa 、PE100 、9个， (9)直管 DN65，1.0MPa 、UPVC、 22米， (10)直管 DN100，1.0MPa 、UPVC、 7 米， (11)球阀 DN65，1.0MPa 、UPVC 、3个， (12)球阀 DN100，1.0MPa 、UPVC、 1个， (13)90°弯头 DN65，1.0MPa 、UPVC、 8个， (14)90°弯头 DN100，1.0MPa 、UPVC、 2个，(15)止回阀 DN65，1.0MPa 、UPVC、 1个， (16)直管 DN65，1.0MPa 、UPVC、1个， | 套 | 2 |  |  |  | 清单
76 | 氢氧化钠储罐 | (1)氢氧化钠储罐 (2)V=15m3，D=2.75m，H=2.9m，加厚型16mm (3)白色PE (4)带远程磁翻板液位计 | 套 | 2
77 | 液态PAC钠卸料泵 | (1)液态PAC钠卸料泵 (2)Q=38m3/h，H=15m，N=3.7kW。 (3)泵体材质:PVDF（氟塑料）；橡胶材质：VT(氟橡胶）；叶轮材质：PVDF；电压：380V，频率：50HZ；绝缘等级：F，电机防护等级：IP55，电机能效：IE3新三级能效。 (4)包含以下附件： (5)直管 DN65，1.0MPa、 UPVC、 36米， (6)球阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 7米， (7)球阀 DN65，1.0MPa、 UPVC、 3个， (8)90°弯头 DN100，1.0MPa、 UPVC、 1个， (9)90°弯头 DN65，1.0MPa、 UPVC、 8个， (10)止回阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 2个， (11)正三通 DN65，1.0MPa、 UPVC、 1个， (12)直管 DN65，1.0MPa、 UPVC、 1个， | 台 | 2
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第18页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
78 | PAC转输泵 | (1)PAC转输泵 (2)Q=25m3/h，H=12.5m，N=2.2kW，耐腐蚀。 (3)泵体材质:PVDF（氟塑料）；橡胶材质：VT(氟橡胶）；叶轮材质：PVDF；电压：380V，频率：50HZ；绝缘等级：F，电机防护等级：IP55，电机能效：IE3新三级能效。氟塑料磁力泵 | 台 | 2
79 | PAC集成式投加泵 | (1)PAC集成式投加泵 (2)Q=115L/h，P=0.4MPa，N=0.25kW。 (3)隔膜材质：PTFE；电机：配套变速马达：采用全封闭扇冷型电机；电源：三相/380VAC/50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：B级；温升等级：F级。配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、压力表等。耐腐蚀机械隔膜计量泵。 (4)包含以下附件： (5)直管 DN20，1.0MPa、 UPVC、 17米， (6)直管 DN80，1.0MPa、 UPVC、 6米， (7)直管 DN100，1.0MPa、 UPVC、 14米， (8)球阀 DN20，1.0MPa、 UPVC、 5个， (9)球阀 DN80，1.0MPa、 UPVC、 3个， (10)球阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 2米， (11)90°弯头 DN20，1.0MPa、 UPVC、 9 米， (12)90°弯头 DN80，1.0MPa、 UPVC、 2个， (13)90°弯头 DN100，1.0MPa、 UPVC、 4个， (14)正三通 DN20，1.0MPa、 UPVC、 4个， (15)正三通 DN80，1.0MPa、 UPVC、 3个， (16)止回阀 DN20，1.0MPa、 UPVC、 2个， (17)止回阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 1个， (18)Y型过滤器 DN20，1.0MPa、 2米， (19)Y型过滤器 DN80，1.0MPa、 1米， (20)安全阀 DN20，1.0MPa、 2个， (21)同心异径管 DN80xDN25，1.0MPa、 UPVC、 2个， (22)流量计 DN20，1.0MPa、 1个， | 台 | 2
80 | 液态乙酸钠卸料泵 | (1)液态乙酸钠卸料泵 (2)Q=38m3/h，H=15m，N=3.7kW (3)泵体材质:PVDF（氟塑料）；橡胶材质：VT(氟橡胶）；叶轮材质：PVDF；电压：380V，频率：50HZ；绝缘等级：F，电机防护等级：IP55，电机能效：IE3新三级能效。氟塑料磁力泵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
81 | 乙酸钠转输泵 | (1)乙酸钠转输泵 (2)Q=25m3/h，H=12.5m，N=2.2kW (3)泵体材质:PVDF（氟塑料）；橡胶材质：VT(氟橡胶）；叶轮材质：PVDF；电压：380V，频率：50HZ；绝缘等级：F，电机防护等级：IP55，电机能效：IE3新三级能效。氟塑料磁力泵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第19页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
82 | 乙酸钠集成式投加泵 | (1)乙酸钠集成式投加泵 (2)Q=170L/h，P=0.7MPa，N=0.25kW (3)隔膜材质：PTFE；电机：配套变速马达：采用全封闭扇冷型电机；电源：三相/380VAC/50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：B级；温升等级：F级。耐腐蚀机械隔膜计量泵 (4)包含以下附件： (5)直管 DN20，1.0MPa、 UPVC、 32米， (6)直管 DN80，1.0MPa、 UPVC、 6米， (7)直管 DN100，1.0MPa、 UPVC、 12米， (8)球阀 DN20，1.0MPa、 UPVC、 8个， (9)球阀 DN80，1.0MPa、 UPVC、 3个， (10)球阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 2个， (11)90°弯头 DN20，1.0MPa、 UPVC、 16个， (12)90°弯头 DN80，1.0MPa、 UPVC、 2个， (13)90°弯头 DN100，1.0MPa、 UPVC、 4个， (14)正三通 DN20，1.0MPa、 UPVC、 6个， (15)正三通 DN80，1.0MPa、 UPVC、 4个， (16)止回阀 DN20，1.0MPa、 UPVC、 3个， (17)止回阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 1个， (18)Y型过滤器DN20，1.0MPa、 3个， (19)Y型过滤器DN80，1.0MPa、 1个， (20)安全阀 DN20，1.0MPa、 3个， (21)同心异径管DN80xDN25，1.0MPa、 UPVC、 3个， (22)流量计 DN20，1.0MPa、 2个， | 台 | 3 |  |  |  | 清单
83 | 氢氧化钠卸料泵 | (1)氢氧化钠卸料泵 (2)Q=38m3/h，H=15m，N=3.7kW， (3)电机：配套变速马达：采用全封闭扇冷型电机；电源：三相/380VAC/50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：B级；温升等级：F级。 (4)配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、压力表等。氟塑料磁力泵。 (5)包含以下附件： (6)直管 DN65，1.0MPa、 UPVC、 29米， (7)直管 DN100，1.0MPa、 UPVC、 7米， (8)球阀 DN65，1.0MPa、 UPVC、 3个， (9)球阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 1个， (10)90°弯头 DN65，1.0MPa、 UPVC、 8个， (11)90°弯头 DN100，1.0MPa、 UPVC、 2个， (12)止回阀 DN65，1.0MPa、 UPVC、 1个， (13)正三通 DN65，1.0MPa、 UPVC、 1个， | 台 | 1
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第20页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
84 | 氢氧化钠转输泵 | (1)氢氧化钠转输泵 (2)Q=25m3/h，H=12.5m，N=2.2kW (3)电机：配套变速马达：采用全封闭扇冷型电机；电源：三相/380VAC/50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：B级；温升等级：F级。 (4)配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、压力表等。 (5)氟塑料磁力泵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
85 | 氢氧化钠集成式投加泵 | (1)氢氧化钠集成式投加泵 (2)Q=115L/h，P=0.7MPa，N=0.25kW (3)隔膜材质：PTFE；电机：配套变速马达：采用全封闭扇冷型电机；电源：三相/380VAC/50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：B级；温升等级：F级。配套安全阀、背压阀、Y型过滤器、脉冲阻尼器、压力表等。耐腐蚀机械隔膜计量泵。 (4)包含以下附件： (5)直管 DN20，1.0MPa、 UPVC、 28米， (6)直管 DN80，1.0MPa、 UPVC、 6米， (7)直管 DN100，1.0MPa、 UPVC、 20米， (8)球阀 DN20，1.0MPa、 UPVC、 5个， (9)球阀 DN80，1.0MPa、 UPVC、 3个， (10)球阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 2个， (11)90°弯头 DN20，1.0MPa、 UPVC、 9个， (12)90°弯头 DN80，1.0MPa、 UPVC、 2个， (13)90°弯头 DN100，1.0MPa、 UPVC、 4个， (14)正三通 DN20，1.0MPa、 UPVC、 4个， (15)正三通 DN80，1.0MPa、 UPVC、 3个， (16)止回阀 DN20，1.0MPa、 UPVC、 2个， (17)止回阀 DN100，1.0MPa、 UPVC、 1个， (18)Y型过滤器DN20，1.0MPa、 2个， (19)Y型过滤器DN80，1.0MPa、 1个， (20)安全阀 DN20，1.0MPa、 2个， (21)同心异径管DN80xDN25，1.0MPa、 UPVC、 2个， (22)流量计 DN20，1.0MPa、 1个， | 台 | 2 |  |  |  | 清单
86 | 洗眼器 | (1)洗眼器 (2)配套，不锈钢材质 | 组 | 1
87 | 轴流通风机 | (1)轴流风机 (2)Φ400，Q=4141m3/h，N=0.37kW | 台 | 3
紫外消毒渠工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
88 | 紫外消毒灯管 | (1)紫外消毒灯管组合 (2)处理量2.5万/天的紫外线消毒，k=1.48，含紫外线灯管、电子镇流器、石英套管、空压机等，总功率不低于28KW。 (3)在峰值流量和紫外透光率≥65%时，消毒器生物验定剂量不小于20mJ/cm2。 (4)单根灯管254nm紫外C能量输出，发光转换效率应≥40%；石英套管的结垢系数应≥0.95；石英套管紫外透光率不低于90%，套管壁厚为1.5mmm。 (5)镇流器功率因数不小于0.98。 (6)配套镇流器柜、接线箱、中央控制柜和空压机（220v，1.5kW） | 套 | 1
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第21页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
进水监测间工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
89 | COD水质自动监测仪 | (1)COD水质自动监测仪 (2)原理:重铬酸盐法； (3)测量范围：0-2000mg/L，可调； (4)电源要求：220VAC±10%/50～60Hz； (5)通讯接口：具有 4mA-20mA 模拟信号以及 RS232 或 RS485 输出接口； (6)具备水样使用光电和溢流双计量模式，避免水样浊度、粘稠等造成计量误差。 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
90 | 氨氮水质自动监测仪 | (1)氨氮水质自动监测仪 (2)原理：水杨酸分光光度法； (3)测量范围：0-150mg/L，可调； (4)电源要求：220VAC±10%/50～60Hz； (5)通讯接口：具有4mA-20mA模拟信号以及RS232或RS485输出接口； (6)具备水样使用光电和溢流双计量模式，避免水样浊度、粘稠等造成计量误差； (7)具备浊度算法补偿功能，有浊度算法补偿功能启用开关. | 套 | 1 |  |  |  | 清单
91 | 总磷水质自动监测仪 | (1)总磷水质自动监测仪 (2)测定原理：过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 (3)测定范围：0～20mg/L，可调 (4)功能要求： (5)采用蠕动泵和光电数字双计量定量系统。 (6)具备浊度，色度算法补偿功能。 (7)采用双光束测量，一路为参比光，消除浊度色度干扰。 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第22页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
92 | 总氮水质自动监测仪 | (1)总氮水质自动监测仪 (2)测定原理：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 (3)测定范围：0～100mg/L，可调 (4)功能要求： (5)采用蠕动泵和光电数字双计量定量系统。 (6)具备浊度、色度算法补偿功能。 (7)采用双光束测量，一路为参比光，消除浊度色度干扰。 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
93 | 悬浮物测量仪（悬浮物测量仪） | (1)悬浮物测量仪 (2)4-20mA输出，RS485通讯，220V；量程：0.01-10g/L，精度：小于测量值的±5%；(配MLSS电极)，电极带自清洗功能 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
94 | pH测量仪 | (1)pH测量仪 (2)测定原理：玻璃电极法 (3)测量范围：0～14（0～40℃），可调响应时间：30s以内 (4)防护等级：≥IP65 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
95 | 数采仪 | (1)数采仪 (2)配置：128M DDR2 SDRAM内存，512M NAND Flash存储器，ARM9架构、≥7″TFT 800×480WVGA带电阻触摸屏，最高支持32G TF卡，2 个USB2.0接口，5 个RS-232，1个RS-485，8 路4~20mA/0~5V，16 位分辨率，8 路开关量输入(0~30VDC)，4 路继电器输出(5A 250VAC; 5A 30VDC)，10/100M以太网接口 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
96 | 水质自动采样器 | (1)水质自动采样器 (2)采样瓶：1000ml×25瓶 (3)单次采样量：10ml～1000ml (4)等比例采样量误差：±8% (5)控温精度：±1.5℃ (6)平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440h/次 (7)绝缘阻抗：＞20MΩ (8)通讯接口：RS2-232/RS-485 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第23页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
97 | 空调 | (1)1.5匹，壁挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
98 | 洗手池 | (1)洗手池 (2)配套，不锈钢材质 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
99 | 试验台 | (1)试验台 (2)长3m，带洗水槽，石英石台面 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
出水监测间工艺设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
100 | COD水质自动监测仪 | (1)COD水质自动监测仪 (2)原理:重铬酸盐法； (3)测量范围：0-2000mg/L，可调； (4)电源要求：220VAC±10%/50～60Hz； (5)通讯接口：具有 4mA-20mA 模拟信号以及 RS232 或 RS485 输出接口； (6)具备水样使用光电和溢流双计量模式，避免水样浊度、粘稠等造成计量误差。 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
101 | 氨氮水质自动监测仪 | (1)氨氮水质自动监测仪 (2)原理：水杨酸分光光度法； (3)测量范围：0-150mg/L，可调； (4)电源要求：220VAC±10%/50～60Hz； (5)通讯接口：具有4mA-20mA模拟信号以及RS232或RS485输出接口； (6)具备水样使用光电和溢流双计量模式，避免水样浊度、粘稠等造成计量误差； (7)具备浊度算法补偿功能，有浊度算法补偿功能启用开关. | 套 | 1 |  |  |  | 清单
102 | 总磷水质自动监测仪 | (1)总磷水质自动监测仪 (2)测定原理：过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 (3)测定范围：0～20mg/L，可调 (4)功能要求： (5)采用蠕动泵和光电数字双计量定量系统。 (6)具备浊度，色度算法补偿功能。 (7)采用双光束测量，一路为参比光，消除浊度色度干扰。 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第24页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
103 | 总氮水质自动监测仪 | (1)总氮水质自动监测仪 (2)测定原理：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 (3)测定范围：0～100mg/L，可调 (4)功能要求： (5)采用蠕动泵和光电数字双计量定量系统。 (6)具备浊度、色度算法补偿功能。 (7)采用双光束测量，一路为参比光，消除浊度色度干扰。 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
104 | 悬浮物测量仪（悬浮物测量仪） | (1)悬浮物测量仪 (2)4-20mA输出，RS485通讯，220V；量程：0.01-10g/L，精度：小于测量值的±5%；(配MLSS电极)，电极带自清洗功能 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
105 | pH测量仪 | (1)pH测量仪 (2)测定原理：玻璃电极法 (3)测量范围：0～14（0～40℃），可调响应时间：30s以内 (4)防护等级：≥IP65 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
106 | 数采仪 | (1)数采仪 (2)配置：128M DDR2 SDRAM内存，512M NAND Flash存储器，ARM9架构、≥7″TFT 800×480WVGA带电阻触摸屏，最高支持32G TF卡，2 个USB2.0接口，5 个RS-232，1个RS-485，8 路4~20mA/0~5V，16 位分辨率，8 路开关量输入(0~30VDC)，4 路继电器输出(5A 250VAC; 5A 30VDC)，10/100M以太网接口 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
107 | 水质自动采样器 | (1)水质自动采样器 (2)采样瓶：1000ml×25瓶 (3)单次采样量：10ml～1000ml (4)等比例采样量误差：±8% (5)控温精度：±1.5℃ (6)平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440h/次 (7)绝缘阻抗：＞20MΩ (8)通讯接口：RS2-232/RS-485 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第25页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
108 | 空调 | (1)1.5匹，壁挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
109 | 洗手池 | (1)洗手池 (2)配套，不锈钢材质 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
110 | 试验台 | (1)试验台 (2)长3m，带洗水槽，石英石台面 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
变配电间电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
111 | 高压柜 | (1)高压柜 KYN28-12 、2套 、落地安装，IP40,配套二次线缆 (2)包含以下附件： (3)电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x120、 350米、仅供参考，现场实测 (4)电力电缆 YJV-8.7/15kV-3x70、 50米、 仅供参考，现场实测 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
112 | 直流屏 | (1)直流屏800x800x2200，40AH (2)碳素钢，落地安装，IP40 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
113 | 低压柜 | (1)800x800x2200 (2)AA1~5低压柜 (3)碳素钢，落地安装，IP40 (4)包含 各类型钢 公斤 50 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
114 | 变压器(柜) | (1)TM2变压器(柜)，SCB14-630kVA，碳素钢，落地安装，IP30。 (2)包含以下附件： (3)密集型绝缘母线 1250A 、15米， (4)热镀锌扁钢 -50*5 、30米， (5)变压器中性点接地线 BV-1*150、 30米， (6)保护管 、热镀锌，RC100 、100米， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
115 | 现状高压柜改造 | (1)现状高压柜改造 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
氧化沟电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
116 | 氧化沟配电箱 | (1)名称：氧化沟配电箱，型号及规格WxHxD:600x800x250。不锈钢，挂壁安装，IP65。 (2)包含以下附件： (3)电缆YJV-1kV-5x16 电缆长度 150m、 保护管径50、 长度20m、 铺设方式电缆沟/RC， (4)热镀锌扁钢 、 -40*4 、 25米 ， (5)各类型钢10kg， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第26页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
117 | 储药罐搅拌机电控箱 | (1)储药罐搅拌机电控箱，WxHxD:400x400x250 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-1KV-5x2.5 、电缆长度35m 、保护管径25 、长度34m、 铺设方式RC， (4)电缆型号YJV-1KV-4x2.5 、电缆长度5m 、保护管径25 、长度4m、 铺设方式RC， (5)电缆型号KVVP-0.5KV-8x1.5 、电缆长度25m 、保护管径25 、长度25m、 铺设方式RC， (6)电缆型号YJV-1KV-5x2.5 、电缆长度45m 、保护管径25 、长度44m、 铺设方式RC， (7)电缆型号YJV-1KV-4x2.5 、电缆长度5m 、保护管径25 、长度4m、 铺设方式RC， (8)电缆型号KVVP-0.5KV-8x1.5 、电缆长度60m 、保护管径25 、长度60m、 铺设方式RC， | 台 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第27页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
高效沉淀池电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
118 | 低压配电柜 | (1)低压配电柜WxDxH:800x800x2200,不锈钢，落地安装，IP65 (2)包含以下附件：(3)基础槽钢 10#槽钢、6米, (4)热镀锌扁钢 -40*4 、90米, (5)不锈钢圆钢 ∅12 、12米, (6)各类型钢 50公斤, (7)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x150+2x70、 电缆长度150m、 保护管径125、 保护管长度135m、 敷设方式电缆沟/RC， (8)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度15m、 保护管径25、 保护管长度14m、 敷设方式RC， (9)电缆型号KVVP-450/750V-10x1.5、 电缆长度50m、 保护管径32、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (10)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度50m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (11)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度23m、 保护管径25、 保护管长度8m、 敷设方式桥架/RC， (12)电缆型号KVVP-450/750V-10x1.5、 电缆长度50m、 保护管径32、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (13)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度50m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (14)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x16、 电缆长度7m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (15)电缆型号KVVP-450/750V-7x1.5、 电缆长度7m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (16)潜水软电缆(厂家配套)、 电缆长度10m、 (17)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度30m、 保护管径25、 保护管长度20m、 敷设方式桥架/RC， (18)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度30m、 保护管径20、 保护管长度20m、 敷设方式桥架/RC， (19)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x16、 电缆长度9m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (20)电缆型号KVVP-450/750V-7x1.5、 电缆长度9m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (21)潜水软电缆(厂家配套)、 电缆长度10m、 (22)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度30m、 保护管径25、 保护管长度20m、 敷设方式桥架/RC， (23)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度30m、 保护管径20、 保护管长度20m、 敷设方式桥架/RC， (24)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x16、 电缆长度11m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (25)电缆型号KVVP-450/750V-7x1.5、 电缆长度11m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (26)潜水软电缆(厂家配套)、 电缆长度10m、 (27)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度30m、 保护管径25、 保护管长度20m、 敷设方式桥架/RC， (28)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度30m、 保护管径20、 保护管长度20m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 2
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第28页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
119 | 混合搅拌机电控箱 | (1)混合搅拌机电控箱WxHxD:500x600x350,WxHxD:500x600x350. (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x10、 电缆长度13、 保护管径40、 保护管长度12、 敷设方式RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x6、 电缆长度4、 保护管径32、 保护管长度3、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度4、 保护管径25、 保护管长度3、 敷设方式RC， (6)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度50、 保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式桥架/RC， (7)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度50、 保护管径20、 保护管长度30、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
120 | 絮凝搅拌机电控箱 | (1)絮凝搅拌机电控箱WxHxD:500x600x350不锈钢，支架安装，IP65。 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4、 电缆长度10m、 保护管径32、 保护管长度9m、 敷设方式RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度4m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度4m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式RC， (6)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度50m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (7)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度50m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (8)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4、 电缆长度20m、 保护管径32、 保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， (9)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度4m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (10)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度4m、 保护管径25、 保护管长度3m、 敷设方式桥架/RC， (11)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度50m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (12)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、电缆长度50m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 2 |  |  |  | 清单
121 | 浓缩机电控箱 | (1)浓缩机电控箱 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度18、 保护管径25、 保护管长度17、 敷设方式RC， (4)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度50、 保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式桥架/RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度27、 保护管径25、 保护管长度12、 敷设方式桥架/RC， (6)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度50、 保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 2
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第29页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价 | 清单
122 | 污泥螺杆泵电控箱 | (1)污泥螺杆泵电控箱WxHxD:600x800x350不锈钢，挂壁安装，IP33. (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4、 电缆长度66m、 保护管径32、 保护管长度4m、 敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (6)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5 电缆长度100m、保护管径 25 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (7)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、电缆长度 100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (8)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (9)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (10)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (11)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (12)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (13)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (14)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (15)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (16)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4、 电缆长度75m、 保护管径32、 保护管长度4m、 敷设方式桥架/RC， (17)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (18)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (19)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (20)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (21)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 7m、 保护管径25、保护管长度6m、 敷设方式RC， (22)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 7m、 保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC， (23)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (24)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、电缆长度 100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (25)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度8m、 保护管径25、 保护管长度7m、 敷设方式RC， (26)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度8m、 保护管径25、 保护管长度7m、 敷设方式RC， (27)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (28)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、电缆长度100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (29)热镀锌电缆桥架 300x100,封闭式 、55米 、 含支架、弯通、盖板等所有附件， (30)热镀锌电缆桥架 200x100,封闭式、 55米、 含支架、弯通、盖板等所有附件， (31)热镀锌圆钢 ∅12、 265米， | 台 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第30页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
123 | 排污泵电控箱 | (1)排污泵电控箱WxHxD:500x600x250不锈钢，挂壁安装，IP33. (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度56m 、保护管径25 、保护管长度4m、 敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度4m 、保护管径25 、保护管长度3m、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度4m 、保护管径25 、保护管长度3m、 敷设方式RC， (6)电缆型号KVVP-450/750V-4x1.5、电缆长度4m 、保护管径20 、保护管长度3m、 敷设方式RC， (7)潜水软电缆(厂家配套) 、电缆长度2m ， (8)潜水软电缆(厂家配套) 、电缆长度2m， (9)潜水软电缆(厂家配套) 、电缆长度2m， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
124 | PAM自动配药机电控箱 | (1)PAM加药螺杆泵电控箱，厂家配套，内置PLC (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 电缆长度52m、 保护管径25、 保护管长度8m 、敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
125 | PAM加药螺杆泵电控箱 | (1)PAM加药螺杆泵电控箱WxHxD:600x600x350不锈钢，挂壁安装，IP33。 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度45m、 保护管径25、 保护管长度4m、 敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 7m、 保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度7m 、保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC， (6)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (7)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、 电缆长度100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (8)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度7m、保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC， (9)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度7m 、保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC， (10)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m 、敷设方式桥架/RC， (11)电缆型号DJVPVP-3x(2x0.5)、电缆长度 100m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第31页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
126 | 增压水泵电控箱 | (1)增压水泵电控箱,厂家配套，内置PLC (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度52m 、保护管径25 、保护管长度10m、 敷设方式桥架/RC | 台 | 1 |  |  |  | 清单
127 | 加药清洗泵电控箱 | (1)加药清洗泵电控箱WxHxD:300x400x250不锈钢，挂壁安装，IP33 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
128 | 潜水搅拌器电控箱 | (1)潜水搅拌器电控箱WxHxD:300x400x250不锈钢，支架安装，IP65 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、电缆长度 45m、 保护管径25、 保护管长度4m 、敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 6m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、电缆长度 100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (6)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式RC， (7)潜水软电缆(厂家配套) 、电缆长度10m ， (8)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m 、保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第32页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
129 | 回转式鼓风机电控箱 | (1)回转式鼓风机电控箱WxHxD:300x400x250不锈钢，挂壁安装，IP33 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x6、 电缆长度40M 、保护管径32、 保护管长度4M、 桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x4 、电缆长度6M 、保护管径32、 保护管长度5M、 RC， (5)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100M 、保护管径25 、保护管长度30M、 桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
130 | 储药罐搅拌机电控箱 | (1)储药罐搅拌机电控箱WxHxD:600x700x250不锈钢，挂壁安装，IP33 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4、 电缆长度52m、 保护管径32、 保护管长度4m、 敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度7m、 保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC、 (5)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25 、保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (6)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度7m、 保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC、 (7)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 桥架/RC， (8)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度7m、 保护管径25、 保护管长度6m、 敷设方式RC、 (9)电缆型号KVVP-450/750V-8x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第33页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
131 | 中间水箱电控箱 | (1)中间水箱电控箱,厂家配套，内置PLC (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度52m 、保护管径25、 保护管长度10m 、敷设方式桥架/RC | 台 | 1 |  |  |  | 清单
132 | 轴流风机电控箱 | (1)轴流风机电控箱，WxHxD:600x800x250，不锈钢，挂壁安装，IP33 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度52m、 保护管径25 、保护管长度10m 、敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度5 m、保护管径25 、保护管长度4m 、敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 10m 、保护管径25 、保护管长度9m 、敷设方式RC， (6)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度5m 、保护管径25 、保护管长度4m 、敷设方式RC， (7)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度10m 、保护管径25 、保护管长度9m 、敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
133 | 电动葫芦/起重机电源箱 | (1)电动葫芦/起重机电源箱,厂家配套 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4 、电缆长度40m 、保护管径32 、保护管长度4m 、敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4 、电缆长度35m 、保护管径32 、保护管长度4m 、敷设方式桥架/RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4 、电缆长度6m 、保护管径32 、保护管长度5m 、敷设方式桥架/RC， | 台 | 3 |  |  |  | 清单
134 | 总等电位箱 | (1)总等电位箱,国标15D502 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第34页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
135 | 投光灯 | (1)投光灯LED,50W， (2)包含以下附件： (3)接线盒 非标，现场制作 5个， (4)塑铜线 BV-450/750V-2.5 、米数按图， (5)塑铜线保护管 热镀锌，RC15 、米数按图， (6)双联单控开关 ~220V,10A、 2个， (7)三联单控开关 ~220V,10A、 1个， | 套 | 10 |  |  |  | 清单
过滤及消毒池电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
136 | 过滤及消毒池配电箱 | (1)过滤及消毒池配电箱WxHxD:700x900x250不锈钢，挂壁安装，IP33 (2)包含以下附件： (3)热镀锌电缆桥架 200x100,封闭式 米 20 含支架、弯通、盖板等所有附件 (4)热镀锌圆钢 ∅12 米 100 (5)热镀锌扁钢 -40*4 米 40 (6)不锈钢圆钢 ∅12 米 10 (7)各类型钢 公斤 15 (8)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x25+2x16、 电缆长度120m、 保护管径65、 保护管长度110m、 敷设方式桥架/RC， (9)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度10m、 保护管径25、 保护管长度7m、 敷设方式桥架/RC， (10)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、 电缆长度15m、 保护管径25、 保护管长度7m、 敷设方式桥架/RC， (11)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度10m、 保护管径20、 保护管长度7m、 敷设方式桥架/RC， (12)电缆型号KVVP-450/750V-10x1.5、 电缆长度50m、 保护管径32、 保护管长度45m、 敷设方式桥架/RC， (13)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、电缆长度 35m、 保护管径20、保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (14)电缆型号KVVP-450/750V-10x1.5、 电缆长度50m、 保护管径32、 保护管长度45m、 敷设方式桥架/RC， (15)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度35m、 保护管径20、 保护管长度30m、 敷设方式桥架/RC， (16)电缆型号KVVP-450/750V-10x1.5、 电缆长度50m、 保护管径32、 保护管长度45m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第35页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
137 | 精密过滤器电控箱 | (1)精密过滤器电控箱 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x6、 电缆长度10m、 保护管径32、 保护管长度7m、 敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x6、 电缆长度15m、 保护管径32、 保护管长度7m、 敷设方式桥架/RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5、电缆长度 10m、 保护管径25、 保护管长度7m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 2 |  |  |  | 清单
138 | 次氯酸钠加药泵电控箱 | (1)次氯酸钠加药泵电控箱 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5、 电缆长度15m、 保护管径25、 保护管长度7m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
139 | 总等电位箱 | (1)总等电位箱详见国标15D502 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
140 | 投光灯 | (1)投光灯LED,50W， (2)包含以下附件： (3)塑铜线 BV-450/750V-2.5 、米数按图， (4)塑铜线保护管 热镀锌，RC15、米数按图， (5)三联单控开关 ~220V,10A、 1个， | 套 | 3 |  |  |  | 清单
紫外消毒渠电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
141 | 紫外消毒模块控制柜 | (1)紫外消毒模块控制柜 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x25+2x16、电缆长度75m、保护管径65、 保护管长度70m、敷设方式桥架/RC. | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第36页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
污泥浓缩池电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
142 | 污泥螺杆泵电控箱 | (1)污泥螺杆泵电控箱WxHxD:600x600x250不锈钢，支架安装，IP65 (2)包含以下附件： (3)热镀锌扁钢 -40*4 、10米， (4)-40*4 、∅12 、15米， (5)各类型钢 10公斤， (6)电缆型号YJV-1kV-5x16 、电缆长度65m 、保护管径50 、保护管长度60m 、电缆沟/RC， (7)电缆型号YJV-1KV-4x6 、电缆长度5m 、保护管径25 、保护管长度4m 、RC， (8)电缆型号KVVP-0.5KV-8x1.5 、电缆长度65m 、保护管径25 、保护管长度60m 、RC， (9)电缆型号YJV-1KV-4x6 、电缆长度5m 、保护管径25 、保护管长度4m 、RC， (10)电缆型号KVVP-0.5KV-8x1.5 、电缆长度65m 、保护管径25 、保护管长度60m 、RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
143 | 污泥浓缩机电控箱 | (1)污泥浓缩机电控箱 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-1KV-5x2.5 、电缆长度10m 、保护管径25 、保护管长度8m 、RC， (4)电缆型号KVVP-0.5KV-8x1.5 、电缆长度65m 、保护管径25 、保护管长度60m 、RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
144 | 总等电位箱 | (1)总等电位箱详见国标15D502 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
污泥脱水机房电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
145 | 脱水机房配电箱 | (1)脱水机房配电箱WxHxD:600x800x250不锈钢，挂壁安装，IP65 (2)包含以下附件： (3)热镀锌扁钢 -40*4、 10米， (4)各类型钢 10公斤， (5)电缆型号YJV-1kV-3x70+2x35 、电缆长度100m、 保护管径80、 保护管长度85m、 电缆沟/RC， (6)电缆型号YJV-1KV-3x2.5 、电缆长度10m、 保护管径25、 保护管长度8m、 RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第37页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
146 | 板框机和压榨泵控制柜 | (1)板框机和压榨泵控制柜 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-1KV-5x16、 电缆长度10m 、保护管径50、 保护管长度8m、 RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
147 | 柱塞泵和皮带机控制柜 | (1)柱塞泵和皮带机控制柜 (2)包含以下附件： (3)电缆型号YJV-1KV-3x35+2x16 、电缆长度10m 、保护管径65、 保护管长度8m 、RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
综合用房电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
148 | 低压配电柜 | (1)低压配电柜WxDxH:800x800x2200不锈钢，落地安装，IP40 (2)包含以下附件： (3)电缆沟 600x600、30米、 含支架、盖板等所有附件 (4)热镀锌电缆桥架 200x100,封闭式、 45米、含支架、弯通、盖板等所有附件 (5)基础槽钢 10#槽钢 、5米 (6)热镀锌圆钢 ∅12、 250米 (7)热镀锌扁钢 -40*4、120米 (8)不锈钢圆钢 ∅12、 15米 (9)各类型钢 50公斤、 (10)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x35+2x16 、电缆长度155m 、保护管径65、 保护管长度140m 、敷设方式电缆沟/RC， (11)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x2.5 、电缆长度5m 、保护管径25 、敷设方式电缆沟， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
149 | 磁悬浮风机控制柜 | (1)磁悬浮风机控制柜，自带PLC (2)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 、电缆长度155m 、保护管径80 、保护管长度140m、 敷设方式电缆沟/RC，(3)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 、电缆长度155m 、保护管径80 、保护管长度140m、 敷设方式电缆沟/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 、电缆长度155m 、保护管径80 、保护管长度140m、敷设方式 电缆沟/RC， | 台 | 3 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第38页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
150 | 卸料泵电控箱 | (1)卸料泵电控箱WxHxD:300x400x250不锈钢，挂壁安装，IP33 (2)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度55m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度5m 、保护管径25 、保护管长度4m 、敷设方式RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度55m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度5m 、保护管径25 、保护管长度4m 、敷设方式RC， (6)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度55m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， (7)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度5m 、保护管径25 、保护管长度4m 、敷设方式RC， | 台 | 3 |  |  |  | 清单
151 | PAC投加系统电控箱 | (1)PAC投加系统电控箱，厂家配套，内置PLC (2)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度28m 、保护管径25 、保护管长度8m 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
152 | 乙酸钠投加系统电控箱 | (1)乙酸钠投加系统电控箱，厂家配套，内置PLC (2)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度45m、 保护管径25 、保护管长度15m、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第39页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
153 | 氢氧化钠投加系统电控箱 | (1)氢氧化钠投加系统电控箱，厂家配套，内置PLC (2)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度55m、 保护管径25 、保护管长度15m、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
154 | 储药间轴流风机电控箱 | (1)储药间轴流风机电控箱WxHxD:600x800x250不锈钢，挂壁安装，IP33 (2)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度38m 、保护管径25 、保护管长度5m、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度15m 、保护管径25 、保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度20m 、保护管径25 、保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度30m 、保护管径25 、保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， (6)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度15m 、保护管径25 、保护管长度8m、 敷设方式桥架/RC， (7)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度20m 、保护管径25 、保护管长度8m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
155 | 风机房轴流风机电控箱 | (1)风机房轴流风机电控箱WxHxD:500x600x250不锈钢，挂墙安装，IP30 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
156 | 配电间轴流风机电控箱 | (1)配电间轴流风机电控箱WxHxD:500x600x250不锈钢，挂墙安装，IP30 (2)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度18m 、保护管径25 、保护管长度10m 、敷设方式电缆沟/RC， (3)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度7m 、保护管径25 、保护管长度6m 、敷设方式RC， (4)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度8m 、保护管径25 、保护管长度7m 、敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x2.5 、电缆长度8m 、保护管径25 、保护管长度7m 、敷设方式RC， (6)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度7m 、保护管径25 、保护管长度6m 、敷设方式RC， (7)电缆型号YJV-0.6/1kV-4x2.5 、电缆长度8m 、保护管径25 、保护管长度7m 、敷设方式RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第40页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
157 | 起重机电源箱 | (1)起重机电源箱 (2)电缆型号YJV-0.6/1KV-5x4 、电缆长度15m 、保护管径32 、保护管长度8m 、敷设方式电缆沟/RC， (3)电缆型号ZR-YJV-0.6/1KV-5x4 、电缆长度15m 、保护管径32 、保护管长度8m 、敷设方式电缆沟/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
158 | 总等电位箱 | (1)总等电位箱，详见国标15D502 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
159 | 应急照明系统 | (1)吸顶灯 LED,18W 、3套， (2)塑铜线 BV-450/750V-2.5、 米数按图， (3)塑铜线保护管 、热镀锌，RC15、 米数按图， (4)单管荧光灯 LED,35W、6套、 吸顶,自带蓄电池h≥90分钟,兼备用照明， (5)塑铜线 ZR-BV-450/750V-2.5、米数按图， (6)投光灯 LED,40W 、13套 ， (7)单联单控开关 ~220V,10A、 6套， (8)双联单控开关 ~220V,10A、 1套， (9)三联单控开关 ~220V,10A、 1套， (10)双联二三级插座 ~250V,16A，安全型、 2套， (11)空调插座 ~250V,16A，带开关、 1套， (12)塑铜线 BV-450/750V-4 、米数按图， (13)塑铜线保护管 热镀锌，RC20、 米数按图， (14)安全疏散出口指示灯 DC36V/1W,带“安全出口”字样 、2套、距地2.5m吊装，IP68， (15)疏散照明灯 DC36V/5W 、1套 、距地2.5m吊装，IP68， (16)疏散照明灯(户外) DC36V/5W 、2套 、距地2.5m吊装，IP68， (17)双向应急疏散指示标识灯（向左、右） DC36V/1W 、1套、 距地0.5m，IP55， (18)塑铜线 WDZB1N-BYJ-450/750V-1.5 、米数按图， (19)应急照明配电箱 详见系统图 1个， (20)WDZB1N-YJY-1kV-3x2.5 、电缆长度15m 、保护管径32 、保护管长度8m 、敷设方式电缆沟/RC， (21)声光报警器 1个 ， (22)WDZB1N-RYS-2x1.5 100 、电缆长度20m 、保护管径90、敷设方式电缆沟/RC， | 套 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第41页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
进水监测间电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
160 | 进水监测间配电箱 | (1)进水监测间配电箱WxDxH:400x500x250不锈钢，挂壁安装，IP30 (2)包含以下附件： (3)热镀锌圆钢 ∅12、 35米， (4)不锈钢圆钢 ∅12、 5米， (5)热镀锌扁钢 -40*4、 10米， (6)各类型钢 15公斤， (7)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4、 电缆长度30m 、保护管径32、 保护管长度20m、 敷设方式RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
161 | 总等电位箱 | (1)总等电位箱国标02D501-2,第13页 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
162 | 单管灯 | (1)投光灯LED,35W， (2)包含以下附件： (3)塑铜线 BV-500V-2.5 、米数按图， (4)塑铜线保护管 热镀锌，RC15、米数按图， (5)双联单控开关 ~220V,10A、 1个， (6)双联二三极插座 ~220V,16A，安全型 1个 (7)空调插座 ~220V,16A，带开关 1个 (8)塑铜线 BV-500V-4 、米数按图， (9)塑铜线保护管 热镀锌，RC20、米数按图， | 套 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第42页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
出水监测间电气设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
163 | 出水监测间配电箱 | (1)出水监测间配电箱WxDxH:400x500x250不锈钢，挂壁安装，IP30 (2)包含以下附件： (3)热镀锌圆钢 ∅12、 35米， (4)不锈钢圆钢 ∅12、 5米， (5)热镀锌扁钢 -40*4、 10米， (6)各类型钢 15公斤， (7)电缆型号YJV-0.6/1kV-5x4、 电缆长度30m 、保护管径32、 保护管长度20m、 敷设方式RC， (8)电缆型号YJV-0.6/1kV-3x2.5、 电缆长度20m、 保护管径25 、保护管长度20m、 敷设方式RRC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
164 | 总等电位箱 | (1)总等电位箱国标02D501-2,第13页 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
165 | 单管灯 | (1)投光灯LED,35W， (2)包含以下附件： (3)塑铜线 BV-500V-2.5 、米数按图， (4)塑铜线保护管 热镀锌，RC15、米数按图， (5)双联单控开关 ~220V,10A、 1个， (6)双联二三极插座 ~220V,16A，安全型 1个 (7)空调插座 ~220V,16A，带开关 1个 (8)塑铜线 BV-500V-4 、米数按图， (9)塑铜线保护管 热镀锌，RC20、米数按图， | 套 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第43页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
总图自控设备
166 | 组态软件（开发版） | (1)组态软件（开发版） | 套 | 1 |  |  |  | 清单
167 | 组态软件（运行版） | (1)组态软件（运行版） | 套 | 1 |  |  |  | 清单
168 | 工控机 | (1)工控机、最新主流配置 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
169 | PLC软件开发 | (1)PLC软件开发 (2)包括各PLC站点的软件编制、调试 包含现有PLC站点的程序修改、调试等 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
170 | 全厂联动调试 | (1)全厂联动调试及试运行 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
171 | 数据库软件 | (1)数据库软件 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
172 | 100寸显示器 | (1)100寸显示器 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
173 | 视频监控计算机 | (1)视频监控计算机、最新主流配置 (2)32路NVR录像机、存储硬盘12TB、视频管理软件。中控室安装辅材。 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
174 | 超声波液位计 | (1)超声波液位计 (2)0-15m，4-20mA，分体式 (3)现状更换 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
175 | PLC1控制柜 | (1)PLC1控制柜 、 (2)600x250x800,带安装板、接地排、柜内照明等附件、 1套、户外型，不锈钢材质，挂墙安装， (3)主要包括 10"彩色触摸屏，以太网、 1套 、与PLC品牌， (4) CPU、I/O、电源、通讯，带以太网模块， (5)I/O点位详见PLC点位表（点位表为实际需要数量） 、 I/O须考虑至少20%裕量， (6) 交换机，6电口/2多模光口，环网功能 1套， (7) 模拟量隔离器 、 自控厂家按图需要配置 (8) 输出隔离器 、 自控厂家按图需要配置 (9) 信号避雷器 、 自控厂家按图需要配置 (10) 电源避雷器 、 详见PLC供电系统图 (11) 断路器 、 详见PLC供电系统图 (12) PLC软件，按需配置，系统集成商提供、1套 (13) UPS 3kVA/1小时 在线式 220V 、1个 (14) 安装辅材：包括接线端子、线槽等， 1项 (15)[过路保护管RC100 100m +铠装多模六芯光纤 3000m] | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第44页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
176 | 试运行 | (1)试运行，含电费和药剂，暂定45天。 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
变配电房自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
177 | 485通讯 | (1)485通讯 | m | 100 |  |  |  | 清单
178 | RC25 | (1)RC25 | m | 5 |  |  |  | 清单
氧化沟自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
179 | 磁翻板液位计 | (1)磁翻板液位计 (2)电缆型号DJYPVP 2(2x1)、 电缆长度50m、 保护管径25、 保护管长度15m、 敷设方式RC， (3)电缆型号DJYPVP 2(2x1)、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度50m、敷设方式 RC， | 个 | 1 |  |  |  | 清单
高效沉淀池自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
180 | 超声波泥位计 | (1)超声波泥位计、0-10m 4-20mA (2)电缆型号485通讯 、电缆长度80 、保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (3)电缆型号485通讯 、电缆长度80 、保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (4)电缆型号485通讯 、电缆长度80 、保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (5)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度70、 保护管径25、 保护管长度30、敷设方式 电缆沟/桥架/RC， (6)电缆型号DJVPVP 2(2x1) 、电缆长度70、 保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (7)电缆型号YJV-1kV3x1.5 、电缆长度85、 保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (8)电缆型号DJVPVP 2(2x1) 、电缆长度85、 保护管径25、 保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 个 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第45页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
181 | 超声波泥位计 | (1)超声波泥位计、0-10m 4-20mA (2)电缆型号DJVPVP 2(2x1) 、电缆长度50 、保护管径25 、保护管长度20、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 个 | 1 |  |  |  | 清单
182 | pH计 | (1)电磁流量计，DN150,485通讯 (2)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 、电缆长度70 、保护管径25 、保护管长度20 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， (3)电缆型号485通讯 、电缆长度70 、保护管径25 、保护管长度20、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (4)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度70 、保护管径25、 保护管长度20、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (5)电缆型号485通讯、 电缆长度70 、保护管径25 、保护管长度20 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， (6)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度90 、保护管径25、 保护管长度35 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， (7)电缆型号485通讯 、电缆长度90 、保护管径25 、保护管长度35 、敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 个 | 1 |  |  |  | 清单
183 | 电磁流量计 | (1)电磁流量计、DN150,485通讯 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
184 | 磁翻板液位计 | (1)磁翻板液位计、4-20mA (2)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度85 、保护管径25 、保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (3)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度85 、保护管径25 、保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (4)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度85、 保护管径25 、保护管长度30、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 个 | 3 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第46页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
185 | 室外球机 | (1)室外球机、200万像素，带就地箱、含电源适配器，支架及防雷模块 (2)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度30、 保护管径25、 保护管长度5、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (3)电缆型号Cat6 UTP、 电缆长度30、 保护管径25、 保护管长度5、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (4)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度20、 保护管径25、 保护管长度5、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (5)电缆型号Cat6 UTP、 电缆长度20、 保护管径25、 保护管长度5、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (6)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度40、 保护管径25、 保护管长度5、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， (7)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度40 、保护管径25、 保护管长度5、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 台 | 3 |  |  |  | 清单
186 | 安防设备箱 | (1)安防设备箱， (2)厂家配套，含交换机，排插，挂墙安装，交换机规格详见安防系统图 (3)电缆型号YJV-1kV 3x2.5 、电缆长度100 、保护管径25、 保护管长度20、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
过滤及消毒池自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
187 | 室外球机 | (1)室外球机、200万像素，带就地箱、含电源适配器，支架及防雷模块 (2)电缆型号铠装多模六芯光纤、 电缆长度110m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式直埋/RC， (3)电缆型号铠装多模六芯光纤、 电缆长度115m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式直埋/RC， (4)电缆型号铠装多模六芯光纤 、电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度30m、 敷设方式直埋/RC， (5)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度10m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， (6)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度10m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， (7)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度10m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， (8)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度10m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式桥架/RC， | 台 | 2 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第47页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
188 | 安防设备箱 | (1)安防设备箱， (2)厂家配套，含交换机，排插，挂墙安装，交换机规格详见安防系统图 (3)电缆型号YJV-1kV 3x2.5 、电缆长度100 、保护管径25、 保护管长度20、 敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
紫外消毒渠自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
189 | 铠装多模六芯光纤 | (1)铠装多模六芯光纤 | m | 100 |  |  |  | 清单
190 | RC25 | (1)RC25 | m | 10 |  |  |  | 清单
脱水机房自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
191 | PLC3控制柜 | (1)PLC3控制柜 、 (2)600x250x800,带安装板、接地排、柜内照明等附件、 1套、户外型，不锈钢材质，挂墙安装， (3)主要包括 10"彩色触摸屏，以太网、 1套 、与PLC品牌， (4) CPU、I/O、电源、通讯，带以太网模块， (5)I/O点位详见PLC点位表（点位表为实际需要数量） 、 I/O须考虑至少20%裕量， (6) 交换机，6电口/2多模光口，环网功能 1套， (7) 模拟量隔离器 、 自控厂家按图需要配置 (8) 输出隔离器 、 自控厂家按图需要配置 (9) 信号避雷器 、 自控厂家按图需要配置 (10) 电源避雷器 、 详见PLC供电系统图 (11) 断路器 、 详见PLC供电系统图 (12) PLC软件，按需配置，系统集成商提供 、1套 (13) UPS 3kVA/1小时 在线式 220V 、1个 (14) 安装辅材：包括接线端子、线槽等， 1项 (15)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度15m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (16)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度15m、 保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式RC， (17)电缆型号485通讯、 电缆长度5 ， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第48页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
综合用房自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
192 | 压力计 | (1)压力计 (2)0-2ba，4-20mA，安装于风管主管 (3)电缆型号DJVPVP 2(2x1) 、电缆长度30m 、保护管径25 、保护管长度10m、敷设方式 电缆沟/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
193 | 球机 | (1)球机 (2)200万像素，带就地箱、含电源适配器，支架及防雷模块 (3)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度30m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架， (4)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度30m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架， (5)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 、电缆长度15m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC， (6)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度15m 、保护管径25 、保护管长度5m、敷设方式电缆沟/RC， (7)电缆型号YJV-1kV 3x1.5 、电缆长度15m、 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC， (8)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度15m、 保护管径25、 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC， | 台 | 3 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第49页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
194 | 安防设备箱 | (1)安防设备箱， (2)厂家配套，含交换机，排插，挂墙安装，交换机规格详见安防系统图 (3)电缆型号YJV-1kV 3x2.5 、电缆长度10m 、保护管径25、 保护管长度5m、 敷设方式敷设方式电缆沟/桥架/RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
195 | PLC2控制柜 | (1)PLC2控制柜 、 (2)600x250x800,带安装板、接地排、柜内照明等附件、 1套、户外型，不锈钢材质，挂墙安装， (3)主要包括 10"彩色触摸屏，以太网、 1套 、与PLC品牌， (4) CPU、I/O、电源、通讯，带以太网模块， (5)I/O点位详见PLC点位表（点位表为实际需要数量） 、 I/O须考虑至少20%裕量， (6) 交换机，6电口/2多模光口，环网功能 1套， (7) 模拟量隔离器 、 自控厂家按图需要配置 (8) 输出隔离器 、 自控厂家按图需要配置 (9) 信号避雷器 、 自控厂家按图需要配置 (10) 电源避雷器 、 详见PLC供电系统图 (11) 断路器 、 详见PLC供电系统图 (12) PLC软件，按需配置，系统集成商提供 、1套 (13) UPS 3kVA/1小时 在线式 220V 、1个 (14) 安装辅材：包括接线端子、线槽等， 1项 (15)电缆型号Cat6 UTP、电缆长度25m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架 (16)电缆型号Cat6 UTP、电缆长度25m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架 (17)电缆型号Cat6 UTP、电缆长度25m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架 (18)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度35m 、保护管径25 、保护管长度5m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架 (19)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度60m 、保护管径25 、保护管长度15m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架 (20)电缆型号Cat6 UTP 、电缆长度50m 、保护管径25 、保护管长度15m 、敷设方式电缆沟/RC/桥架 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第50页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
进水检测间自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
196 | 球机 | (1)球机 (2)200万像素，带就地箱、含电源适配器，支架及防雷模块 (3)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (4)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (6)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (7)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (8)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (9)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (10)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (11)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (12)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (13)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (14)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (15)电缆型号YJV-1kV 3x2.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， (16)电缆型号YJV-1kV 3x2.5、 电缆长度40m、 保护管径25、 保护管长度35m、 敷设方式RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
询价单
工程名称：建宁县城区生活污水处理能力提升工程(一期)——污水处理厂提标改造项目 | [5 empty] | 第51页 共51页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价（包含安装费、调试费、辅材、措施费、税金） |  | 合价
出水检测间自控设备 | [7 empty] | 分项工程(17市政)
197 | 球机 | (1)球机 (2)200万像素，带就地箱、含电源适配器，支架及防雷模块 (3)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (4)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (5)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (6)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (7)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (8)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (9)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (10)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (11)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (12)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (13)电缆型号YJV-1kV 3x1.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (14)电缆型号DJVPVP 2(2x1)、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (15)电缆型号YJV-1kV 3x2.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， (16)电缆型号YJV-1kV 3x2.5、 电缆长度100m、 保护管径25、 保护管长度70m、 敷设方式RC， | 台 | 1 |  |  |  | 清单
合计（元）：