建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯采购项目

招 标 文 件

项目编号：HJZB2019-226

项目名称：建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯采购项目

采购方式：公开招标

采 购 人：福建闽江源建设发展有限公司

招标代理机构：三明华建招标代理有限公司

二零一九年十一月

地址：三明市梅列区东新一路卫生监督所对面二层         邮  编：365000

电话：0598-8259969  传  真：0598-8259959

公司网址：http://www.smhjzb.com/

E-mail: smhjzbdl@163.com

目   录

第一章   投标邀请   ………………………………………………………………   3

第二章   投标人须知   ……………………………………………………………   5

投标人须知前附表   …………………………………………………………………  5

一、   说明   ………………………………………………………………………   9

二、   招标文件 ……………………………………………………………………   9

三、   投标文件的编写 ……………………………………………………………   10

四、   投标文件的提交 ……………………………………………………………   12

五、   投标文件的评估和比较   …………………………………………………   13

六、   定标和签订合同   …………………………………………………………   16

第三章   招标内容及要求     ……………………………………………………   18

评分标准……………………………………………………………………  42

第四章   合同（参考） ……………………………………………………………   46

第五章   投标文件相关格式     …………………………………………………   63

注：本招标文件共86页（含封面），请投标人领取招标文件时核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起两日内向三明华建招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章  投标邀请

本公司受福建闽江源建设发展有限公司的委托，就其所需的建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1.招标编号：HJZB2019-226

2.招标项目内容：建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯采购项目

| 合同包 | 品目名称 | 数量 | 最高单价限价 | 主要技术服务要求 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯采购项目 | 1批 | 918.69万元 | 详见招标文件第三章 | 福建闽江源建设发展有限公司 | 陈先生 | 0598-3960199 |

注：投标人按合同包投标，不得仅对合同包中的部分服务内容进行投标，否则其投标将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

3.招标文件发售时间：符合条件的合格投标方可从即日起至2019年  月  日（节假日除外），每天8:30—11:30、14:30—17:30（北京时间）持单位介绍信到三明华建招标代理有限公司登记并申请购买采购文件。逾期未购买采购文件的投标方视为放弃投标。

- 4.招标文件发售地点：沙县金沙管委会大楼509室

三明市梅列区东新一路双园新村56幢202室

5. 联 系 人： 小李    小吴

联系电话： 0598-8868815   8259969    5668107（财务）

传    真： 0598-5698596   8259959

网    址：http://www.smhjzb.com     电子信箱：smhjzbdl@163.com

6.投标人资格：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，并提供下列材料：

①投标人必须提供具有相应经营范围加盖投标人公章的有效营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照复印件）；

②投标人必须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③投标人必须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

④投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（2）投标人所投品牌制造商必须具备主管部门颁发的A级特种设备（乘客电梯）制造许可证、B级特种设备（乘客电梯）安装改造许可证；

（3）投标供应商必须提供在经营活动中无行贿犯罪记录的书面声明；

（4）投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）.

（5）法定代表人参加投标时需随身携带本人身份证原件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人授权委托书；

（6）本项目接受联合体投标。

7.接受投标文件截止时间：投标文件应于开标当日(北京时间)2019年  月  日上午09:00之前派专人送达，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

8.开标时间：2019年  月  日上午09:00（北京时间）

9.开标地点：三明华建招标代理有限公司开标室（三明市梅列区东新一路双园新村56幢202室）。

10.采购文件质疑有效期：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在收到采购文件之日起七个工作日内（若购买招标文件时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前），以现场书面形式（法人有效签署的原件并加盖公章，携带营业执照副本原件）向采购人或本公司提出质疑，口头质疑不予接受。采购文件质疑有效期后提出的质疑将不予接收。

11.标书售价及要求：招标文件纸质版或电子文档售价300元，邮寄另加50元，售后不退。

12.以上如有变更，[三明华建招标代理有限公司]会通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）进行通知，请投标人关注。

13.投标保证金：

- 1）投标保证金数额：人民币壹拾捌万元整

2）投标保证金提交方式：投标保证金于2019年  月  日下午16:00（北京时间）前从投标人账户以转账方式提交，未按规定时间缴纳投标保证金的投标文件将被拒绝，（以款到指定账户时间为准）。

开户名：三明华建招标代理有限公司（保证金专户）

开户行：建设银行三明新泉支行

帐  号：35001647136052502258

标书款及服务费专户  （公司账户不接授私人账户转账）

开户名：三明华建招标代理有限公司

开户行：建设银行沙县支行

帐  号：35001647707052505226

注：未中标人的投标保证金退还时间为《中标通知书》发出后5个工作日内，联系人：小朱，联系电话 ：0598-5668107。

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项 目 名 称：建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯采购项目 采 购人名称：福建闽江源建设发展有限公司 项 目 内 容：详见招标文件第三章 项 目 编 号：HJZB2019-226 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，并提供下列材料： ①投标人必须提供具有相应经营范围加盖投标人公章的有效营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照复印件）； ②投标人必须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； ③投标人必须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； ④投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （2）投标人所投品牌制造商具备主管部门颁发的A级特种设备（乘客电梯）制造许可证、B级特种设备（乘客电梯）安装改造许可证； （3）投标供应商必须提供在经营活动中无行贿犯罪记录的书面声明； （4）投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）. （5）法定代表人参加投标时需随身携带本人身份证原件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人授权委托书； （6）本项目接受联合体投标。 （备注：以上材料需加盖投标人公章有效） |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：三明华建招标代理有限公司开标室（三明市梅列区东新一路双园新村56幢202室）。 投标截止时间：2019年 月 日上午09:00（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金:人民币壹拾捌万元整； 投标保证金于2019年 月 日下午17:00（北京时间）前从投标人账户以转账方式提交，未按规定时间缴纳投标保证金的文件将被拒绝。（以款到指定账户时间为准） |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法： 采用综合评分法：其中价格分30分，技术分55分、商务分15分。由评标小组根据各投标人在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。（具体详见评分标准）。 本次招标实行两阶段评标。投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。 |
| 7 | 17.4 | 废标条款：根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。 (4)因重大变故，采购任务取消的。 |
| 8 |  | 未实质性响应招标文件条款对应序号以及具体条款内容： |
|  | 8.1 | 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。 |
|  | 11.1 | 投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
|  | 14.7 | 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。 |
|  | 17. | 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。 |
|  | 17.3.1 | 如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。 |
|  | 17.3.2 | 对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。 |
|  | 17.5.1 | 投标文件有属于重大偏差情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 |
| 9 | 招标服务费 | 招标代理服务费支付单位：中标人应当在领取中标通知书前，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费。 |
| 11 | 24 | 招标项目行政监督部门：采购单位监察部门 |
| 12 | 合同签订 | 时间：中标人凭“中标通知书”30日内与采购人签订合同。 地点：采购人指定地点 |
| 13 | 最高限价 | 本项目最高限价918.69万元整，投标人投标报价超过最高限价的为无效报价。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人应在合同签订之日前7个工作日内向采购人提交合同总额10%的履约保证金，待项目安装调试完毕且最终验收合格后无息退还履约保证金。 |
| 15 | 结果公示地点 | 中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/ 三明华建招标代理有限公司网址http://www.smhjzb.com |
| 16 | 勘察现场 | 本项目不组织统一勘察现场，投标人需勘察现场可联系采购方自行勘察现场。 |
| 17 | 招标文件 解释权 | 本招标文件，由三明华建招标代理有限公司负责解释。 |

- 一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的服务。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 本项目允许联合体参与投标。

两个或两个以上的投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

联合体投标只能以其中一方具备的条件作为评标依据，投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。

以联合体形式参加投标的，投标人在投标文件中须提供联合体协议原件并加盖联合体各方公章，联合体各方对投标文件各自提供的证明材料及投标响应材料须加盖本单位公章。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

注：未满足以上标准要求的，按无效投标处理。

3.6投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7参加本项目投标的供应商须办理报名手续：

本地供应商购买招标文件的可到本公司办理报名手续；

② 外地供应商购买招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第5条的

要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所参加的投标项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址填写清楚并加盖公章送至（或传真）本公司。

未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标。

- 4、投标费用

4.1投标人自行承担参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

6、招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 7、招标文件的修改

- 7.1招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、  投标文件的编写

- 8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

- 9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时,应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

- 10. 投标文件的组成

技术商务部分：

（1） 投 标 书

（2） 货物说明一览表

（3） 技术和商务偏离表

（4） 投标人的资格证明文件

（5） 施工安装方案

（6） 投标人提交的其他资料

（7） 招标服务费承诺书

（8） 提交投标保证金声明函

（9） 退回保证金申请函

报价部分：

投标书

开标一览表

投标分项报价表

供货范围清单

- 11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

- 12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前按投标人须知前附表第5项要求向代理机构缴交投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转账、银行电汇方式向招标公司提交。

12.5 未按投标人须知前附表第5项要求缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因代理机构原因造成逾期退还投标保证金的, 代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费、签订合同、项目验收合格后5个工作日内，以原缴交方式原额无息退还中标人的投标保证金。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

中标人未能做到按本须知第23条规定签订合同；

中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）采购法规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件技术商务标和报价标正本两部分按以下要求编制：

（1）技术商务标投标文件要求独立编制：正本二份，副本叁份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须每页盖章胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

（2）报价标投标文件要求独立编制：投标文件正本二份，副本叁份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须每页盖章胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。（请各投标人特别注意）

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容（宣读后的开标一览表应及时密封）。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济或法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出前三名中标候选供应商。

16.2评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估,其投标将被拒绝。

凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标供应商未按照本须知第10条的规定将技术商务部分和报价部分单独装订的；

(2) 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(3) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(4)未按规定提交投标保证金的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的 ；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(9)一个投标人不止投一个标；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4废标条款：

根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

17.5重大偏差与细微偏差

17.5.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件未按招标招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

17.5.2细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

采用综合评分法的，依据招标文件的评分标准对细微偏差进行扣分。

- 18.投标文件的澄清

18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 19. 比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

政府采购招标实行两阶段评标。投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

第一阶段：进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分（采用最低评标价法的除外）。

第二阶段：进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分得分。

采用综合评分法的，按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐中标候选供应商；采用最低评标价法的，以第二阶段评标中投标报价由低到高排序，根据招标文件的规定推荐中标候选供应商。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的,投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、定标与签订合同

20.定标

（1）所有投标人的投标评估，都采取相同的程序和标准；

（2）评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

（3）按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序,根据招标文件的规定推荐中标候选供应商。

- 21、中标通知

21.1招标代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2除非落标人要求，否则招标代理机构将不逐一发送落标通知书。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在中标人支付所有招标服务费、签订合同、合同公示后5个工作日内，以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

- 22、询问与质疑

- 22.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到招标项目行政监督部门的严格监督，以确保授予合同过程的公平公正。

22.2 投标人对招标文件条款或技术、商务服务要求有异议的，应当按招标邀请的规定时间内在开标前通过澄清或修改程序提出。

- 22.3 投标人对招标事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

22.4 投标人认为其投标文件未获公平评审或招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标公告发布之日起的7个工作日内向招标代理机构提出质疑。

- 22.5 质疑应当以书面形式向招标代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

22.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、合同包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

22.7有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章的；质疑书由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在规定时间通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前两年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

22.8 采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

22.9 供应商进行虚假和恶意质疑的，经监督部门核实后将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

22.10质疑人对采购人或招标代理机构的答复不满意以及采购人或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

- 23、签订合同

23.1采购人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同，并将合同在原发布招标信息网站进行公告。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。同时不得对中标价或其它的条款和条件做任何改变。

23.4中标人因不可抗力或者自和身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以在排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

24、招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

- 24.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第11项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

一、项目概况

电梯在生活使用中是一个非常特殊的载体，它的特殊性在于它不仅仅是一个载体，更重要的是为使用者生命提供安全保障，是人们日常生活使用的重要工具，因医院环境的特殊又对其功用性能有着更加严格高标准的要求；考虑到产品的特殊性，采购人优先选用经市场考察过的推荐品牌内产品，投标人可根据设备清单中所列参数、质量技术要求，选择品牌进行报价。推荐品牌：帝森克虏伯、三菱、奥的斯、迅达、日立、富士达。

- （一）、执行标准

1、适用标准

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的电梯的设计、制造、测试、安装、验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB/T10059-1997《电梯实验方法》
GB10060-1993《电梯实验验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程 电梯电气装置安装施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
GB50300-2001《建设工程质量验收统一标准》

《特种设备安装监察条例》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

闽特监站【2001】14号文

JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

EN 12015-1998《电磁兼容性.升降机、自动电梯和载客输送机的产品系列标准.电磁辐射》

EN 12016-2004《电磁兼容性.升降机、自动电梯和自动过道的产品系列标准.抗干扰性》

GB8903-1988《电梯用钢丝绳》

GB/T12974-1991《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T13435-1992《电梯曳引机》

JG/T5009-1992《电梯操作装置、信号及附件》

GB50182-1993《电梯电气装置施工及验收规范》

JG/T5072.1《电梯T型导轨》
GB/T7025	《电梯主参数及轿厢及井道、机房的型式与尺寸》
GB/T7024F《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

ZJQ00-SZ-004-2003《电梯工程施工工艺标准》

以上标准仅供参考，如有最新标准，以国家或行业最新标准为准，同时还应符合国家和省市、行业相关的标准及有关规定。如上述标准及规定有矛盾的，则以较严格的现行标准、规定为准。

2、基本要求

电梯应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.1条的基本要求。

电梯的性能应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3条的优等品规定，同时，投标产品的制造必须符合《特种设备安全监察条例》及相关规定的要求。

除以上要求外，电梯其他要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

- （二）、采购清单

1、门诊医技楼

| 电梯编号 | 电梯类型 | 数量 | 停靠楼层 | 额定速度（米/秒） | 倾角 | 提升 高度 (米) | 梯级 宽度 〈毫 米) | 上下 水平 梯级 | 电机 功率 (KW) | 最大理 论输送 能力〈人 /小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC-1~ESC-4 | 自动扶梯1200型 | 4 | 1F-3F | 0.5 | 30° | 5.1 | 1000 | 3 | 7.5 | 6000 |

2、门诊医技楼

| 电梯编号 | 电梯类型 | 数量 | 停靠楼层 | 额定载重（公斤） | 额定速度（米/秒） | 底坑 深度 〈毫 米〉 | 顶层 高度 (毫 米〉 | 提升 高度 (米) | 开门 方 式 | 门洞尺寸 (宽*高〉 (毫米*毫 米) | 井道尺寸（宽*高）（毫米*毫米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1、2、3、4 | 无障碍医用电梯 | 4 | 1F-4F | 1600 | 1.6 | 1900 | 5100 | 15.3 | 旁开 | 1300*2200 | 2400*3000 |
| DT5 | 无障碍医用电梯 | 1 | 2F-4F | 1600 | 1.6 | 1900 | 5100 | 10.2 | 旁开 | 1300*2200 | 2400*3000 |
| DT6 | 乘客电梯 | 1 | 2F、4F | 1000 | 1.6 | 1600 | 5100 | 10.2 | 中分 | 1300*2200 | 2400*2200 |
| DT7 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1F-3F | 1000 | 1.6 | 1600 | 5100 | 10.2 | 中分 | 1100*2200 | 2050*2200 |
| DT8、DT9 | 医用电梯 | 2 | -1F、2F-4F | 1250 | 1.6 | 1900 | 5100 | 15.6 | 中分 | 1300*2200 | 2100*2900 |
| 注：以上电梯均无机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、住院楼

| 电梯编号 | 电梯类型 | 数量 | 停靠楼层 | 额定载重（公斤） | 额定速度（米/秒） | 提升高度（米） | 底坑 深度 (毫 米) | 顶层 高度 (毫 米) | 机房 净高 (毫 米〉 | 开 门 方 式 | 门洞尺寸 (宽*高) (mm*mm) | 井道尺寸 (宽*高) (mm*mm〉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT10、11、12 | 医用电梯 | 3 | -1F-7F | 1600 | 1.6 | 33.6 | 1900 | 4400 | 2900 | 旁 开 | 1300*2200 | 2400*3000 |
| DT13 DT14 | 无障碍乘客电梯 | 2 | -1F-7F | 1350 | 1.75 | 33.6 | 1600 | 4200 | 2900 | 中 分 | 1300*2200 | 2550*2400 |
| DT15 DT16 | 医用电梯 | 2 | -1F-7F | 1600 | 1.6 | 33.6 | 1900 | 4400 | 2600 | 旁 开 | 1300*2200 | 2400*3000 |
| DT17 | 乘客电梯 | 1 | -1F-7F | 1350 | 1.75 | 33.6 | 1600 | 4200 | 2600 | 中 分 | 1300*2200 | 2550*2350 |
| 注：以上电梯均为有机房(机房已建) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、传染楼

| 电梯编号 | 电梯类型 | 数量 | 停靠楼层 | 额定载重（公斤） | 额定速度（米/秒） | 底坑 深度〈毫 米〉 | 顶层高 度(毫 米) | 机房 净高 (毫 米) | 提升 高度 〈米〉 | 门洞尺寸 (宽*高) (毫米*毫 米) | 井道尺寸 (宽*高〉 (毫米*毫 米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT18 | 医梯兼无障碍电梯 | 1 | 1F-2F | 1250 | 1.6 | 1900 | 4400 | 2600 | 5. 1 | 1300*2200 | 2300*2900 |
| DT19 | 污物梯 | 1 | 1F-2F | 1600 | 1.6 | 1900 | 4400 | 2600 | 5. 1 | 1300*2200 | 2500*3000 |
| 注：以上电梯均为有机房(机房已建) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、行政楼

| 电梯编号 | 电梯类型 | 数量 | 停层站数 | 停靠楼层 | 额定载重（公斤） | 额定速度（米/秒） | 底坑深度（毫米） | 顶层高度（毫米） | 提升高度（米） | 门洞尺寸（宽*高）（毫米*毫米） | 井道尺寸（宽*高）（毫米*毫米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 普通电梯兼无障碍电梯 | 1 | 4 | 1F-4F | 1000 | 1.75 | 1600 | 4200 | 16.5 | 1100*2200 | 2200*2200 |
| DT21 | 乘客电梯 | 1 | 4 | 1F-4F | 1000 | 1.75 | 1600 | 4200 | 16.5 | 1100*2200 | 2200*2200 |
| 注：以上电梯均为有机房(机房已建) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、精神楼

| 电梯编号 | 电梯类型 | 数量 | 停靠楼层 | 额定载重（公斤） | 额定速度（米/秒） | 底坑深度（毫米） | 顶层高度（毫米） | 机房净高（毫米） | 提升高度(米) | 门洞尺寸（宽*高）（毫米*毫米） | 井道尺寸（宽*高）（毫米*毫米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT22 | 医梯 | 1 | 1F-3F | 1600 | 1.6 | 1900 | 4400 | 2600 | 9 | 1300*2200 | 2400*3000 |
| DT23 | 医梯兼无障碍电梯 | 1 | 1F-3F | 1600 | 1.6 | 1900 | 4400 | 2600 | 9 | 1300*2200 | 2400*3000 |
| DT24 | 污物梯 | 1 | 1F-3F | 1250 | 1.6 | 1900 | 4400 | 2600 | 9 | 1300*2200 | 2400*2900 |
| 注：以上电梯均为有机房(机房已建) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

技术规格表一

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 电梯编号： DT1-DT5 |  |
| 载 重 量： | 1600kg |
| 速 度： | 1.6m/s |
| 运行高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 井道尺寸： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 顶层高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 底坑深度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 层/站/门： | DT1-DT4：4层/4站/4门, DT5：2层/2站/2门 |
| 驱动部分： | 详见设备技术要求 |
| 控制部分： | 详见设备技术要求 |
| 门 系 统: | 详见设备技术要求 |
| 厅轿门 |  |
| 开门方式： | 旁开两扇 |
| 开门尺寸（W×H）： | L1：1300*2100； |
| 厅门材质： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 厅门门套： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 外召（LIOP）： | 红色点阵 |
| 外呼按钮： | 微动按钮 |
| 轿厢部分 |  |
| 轿 门： | 304发纹不锈钢，具有安全光幕+安全触板双重保护装置 |
| 轿厢尺寸(W×D×H)： | 1400mm×2400mm×2400mm(未装吊顶时高度) |
| 内召（ COP）型号： | 一体式COP，上端红色点阵显示 |
| 轿厢装潢： | 1、前壁： 304发纹不锈钢 |
|  | 2、侧壁：304发纹不锈钢，一侧配残疾人操纵箱 |
|  | 3、后壁：半身镜面不锈钢+扁平扶手； |
|  | 4、地板：详见技术要求 |
|  | 5、轿顶：详见技术要求 |

技术规格表二

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 电梯编号： DT6，DT7 |  |
| 载 重 量： | 1000kg |
| 速 度： | 1.6m/s |
| 运行高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 井道尺寸： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 顶层高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 底坑深度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 层/站/门： | DT6：2层/2站/2门, DT7：3层/3站/3门 |
| 驱动部分： | 详见设备技术要求 |
| 控制部分： | 详见设备技术要求 |
| 门 系 统: | 详见设备技术要求 |
| 厅轿门 |  |
| 开门方式： | DT6 DT7:中分两扇 |
| 开门尺寸（W×H）： | DT6，DT7：900*2100； |
| 厅门材质： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 厅门门套： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 外召（LIOP）： | 红色点阵 |
| 外呼按钮： | 微动按钮 |
| 轿厢部分 |  |
| 轿 门： | 304发纹不锈钢，具有安全光幕+安全触板双重保护装置 |
| 轿厢尺寸(W×D×H)： | 1600mm×1400mm×2400mm(未装吊顶时高度) |
| 内召（ COP）型号： | 一体式COP，上端红色点阵显示 |
| 轿厢装潢： | 1、前壁： 304发纹不锈钢 |
|  | 2、侧壁：304发纹不锈钢，DT7：一侧配残疾人操纵箱 |
|  | 3、后壁：DT6:304发纹不锈钢,DT7：半身镜面不锈钢+扁平扶手 |
|  | 4、地板：详见技术要求 |
|  | 5、轿顶：详见技术要求 |

技术规格表三

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 电梯编号： DT8-DT9 |  |
| 载 重 量： | 1250kg |
| 速 度： | 1.6m/s |
| 运行高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 井道尺寸： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 顶层高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 底坑深度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 层/站/门： | DT8-DT9：4层/4站/4门, |
| 驱动部分： | 详见技术要求 |
| 控制部分： | 详见技术要求 |
| 门 系 统: | 详见技术要求 |
| 厅轿门 |  |
| 开门方式： | 中分门 |
| 开门尺寸（W×H）： | L1：1100*2100； |
| 厅门材质： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 厅门门套： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 外召（LIOP）： | 红色点阵 |
| 外呼按钮： | 微动按钮 |
| 轿厢部分 |  |
| 轿 门： | 304发纹不锈钢，具有安全光幕+安全触板双重保护装置 |
| 轿厢尺寸(W×D×H)： | 1450mm×2000mm×2400mm(未装吊顶时高度) |
| 内召（ COP）型号： | 一体式COP，上端红色点阵显示 |
| 轿厢装潢： | 1、前壁： 304发纹不锈钢 |
|  | 2、围壁（其余三壁）：304发纹不锈钢 |
|  | 3、地板：详见技术要求 |
|  | 4、轿顶：详见技术要求 |

技术规格表四

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 电梯编号： DT10-DT12,DT15,DT16,DT19,DT22,DT23 |  |
| 载 重 量： | 1600kg |
| 速 度： | 1.6m/s |
| 运行高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 井道尺寸： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 顶层高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 底坑深度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 层/站/门： | DT10-DT12 ,DT15,DT16：8层/8站/8门, DT19：2层/2站/2门, DT22,DT23：3层/3站/3门 |
| 驱动部分： | 详见技术要求 |
| 控制部分： | 详见技术要求 |
| 门 系 统: | 详见技术要求 |
| 厅轿门 |  |
| 开门方式： | 旁开两扇 |
| 开门尺寸（W×H）： | DT10-DT12,DT15,DT16,DT19,DT22,DT23：1300*2100； |
| 厅门材质： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢。 |
| 厅门门套： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 外召（LIOP）： | 红色点阵 |
| 外呼按钮： | 微动按钮 |
| 轿厢部分 |  |
| 轿 门： | 304发纹不锈钢，具有安全光幕+安全触板双重保护装置 |
| 轿厢尺寸(W×D×H)： | 1400mm×2400mm×2400mm(未装吊顶时高度) |
| 内召（ COP）型号： | 一体式COP，上端红色点阵显示 |
| 轿厢装潢： | 1、前壁：304发纹不锈钢 |
|  | 2、侧壁：304发纹不锈钢,DT23: 一侧配残疾人操纵箱 |
|  | 3、后壁：304发纹不锈钢，DT23: 后壁半身镜面不锈钢+扁平扶手 |
|  | 3、地板：详见技术要求 |
|  | 4、轿顶：详见技术要求 |

技术规格表五

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 电梯编号： DT13，DT14，DT17,DT20,DT21 |  |
| 载 重 量： | DT13，DT14，DT17:1350kg; DT20，DT21:1000kg |
| 速 度： | 1.75m/s |
| 运行高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 井道尺寸： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 顶层高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 底坑深度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 层/站/门： | DT13,DT14,DT17：8层/8站/8门, DT20，DT21：4层/4站/4门, |
| 驱动部分： | 详见技术要求 |
| 控制部分： | 详见技术要求 |
| 门 系 统: | 详见技术要求 |
| 厅轿门 |  |
| 开门方式： | 中分两扇 |
| 开门尺寸（W×H）： | DT13,DT14,DT17：1100*2100, DT20，DT21：900*2100 |
| 厅门材质： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 厅门门套： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 外召（LIOP）： | 红色点阵 |
| 外呼按钮： | 微动按钮 |
| 轿厢部分 |  |
| 轿 门： | 304发纹不锈钢，具有安全光幕+安全触板双重保护装置 |
| 轿厢尺寸(W×D×H)： | DT13，DT14，DT17:2000mm×1450mm×2400mm(未装吊顶时高度) DT20，DT21:1600mm×1400mm×2400mm(未装吊顶时高度) |
| 内召（ COP）型号： | 一体式COP，上端红色点阵显示 |
| 轿厢装潢： | 1、前壁： 304发纹不锈钢 |
|  | 2、侧壁：304发纹不锈钢，DT13，DT14，DT20：一侧配残疾人操纵箱 |
|  | 3、后壁：DT13，DT14，DT20：后壁半身镜面不锈钢+扁平扶手；DT17 DT21，：304发纹不锈钢 |
|  | 4、地板：详见技术要求 |
|  | 5、轿顶：详见技术要求 |

技术规格表六

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 电梯编号： DT18，DT24 |  |
| 载 重 量： | DT18，DT24:1250kg; |
| 速 度： | 1.60m/s |
| 运行高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 井道尺寸： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 顶层高度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 底坑深度： | 以采购人确认的终版GAD为准 |
| 层/站/门： | DT18：2层/2站/2门, DT24：4层/4站/4门, |
| 驱动部分： | 详见技术要求 |
| 控制部分： | 详见技术要求 |
| 门 系 统: | 详见技术要求 |
| 厅轿门 |  |
| 开门方式： | 中分门 |
| 开门尺寸（W×H）： | DT18,DT24：1100*2100, |
| 厅门材质： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 厅门门套： | 基层站： 304发纹不锈钢 |
|  | 其余各层站：304发纹不锈钢 |
| 外召（LIOP）： | 红色点阵 |
| 外呼按钮： | 微动按钮 |
| 轿厢部分 |  |
| 轿 门： | 304发纹不锈钢，具有安全光幕+安全触板双重保护装置 |
| 轿厢尺寸(W×D×H)： | DT18,DT24:1400mm×2050mm×2400mm(未装吊顶时高度) |
| 内召（ COP）型号： | 一体式COP，上端红色点阵显示 |
| 轿厢装潢： | 1、前壁：304发纹不锈钢 |
|  | 2、侧壁：304发纹不锈钢，DT18：一侧配残疾人操纵箱 |
|  | 3、后壁：DT18后壁半身镜面不锈钢+扁平扶手；DT24：304发纹不锈钢 |
|  | 4、地板：详见技术要求 |
|  | 5、轿顶：详见技术要求 |

技术规格表七

| 类型 |  | 自动扶梯 |
| --- | --- | --- |
| 数量（台） |  | 4台 |
| 提升高度（m） |  | 5.1米 |
| 运行速度(m/s) |  | ≥0.5 |
| 倾斜角度 |  | 30度 |
| 梯级宽度(mm) |  | ≥1000mm |
| 有无支撑 |  | 有支撑 |
| 电源 |  | 三相380V10% 50Hz1% |
| 噪声 |  | ≤60dB |
| 扶手带与梯级速度偏差 |  | 扶手带的运行速度相对于梯级的速度允偏差0～+2% |
| 驱动系统 | 主机（变频） | 采用高效涡轮蜗杆减速箱 |
|  | 主驱动链 | 主机与梯级驱动轮之间采用双排链条传动。 |
| 控制系统 |  | 微机控制，钥匙开关，上下可逆转（可随意调节转向），并带急停按钮。 |
| 桁架 |  | 整体桁架，桁架涂锌处理。 |
| 梯级 | 梯级 | 整体铝合金梯级。 |
|  | 梯级导向装置 | 梯级导向装置防止梯级与围裙板直接接触，避免划伤围裙板。 |
|  | 梳齿板 | 梳齿板材料采用铝合金材料，配有照明装置。 |
| 扶手带 | 扶手带 | 黑色橡胶扶手带。 |
|  | 破断力 | 扶手带破断力至少为5000N，表面硬度应合理。 |
|  | 阻燃性 | 扶手带应能阻燃，即燃烧的扶手带移开火源后能自动熄灭。 |
|  | 静电装置 | 扶手带应有去静电的装置。 |
|  | 扶手带驱动 | 扶手带驱动方式采用同步性较好的大摩擦轮曲线驱动。 |
| 踏板和盖板 | 前沿板、踏板 | 整体式 |
|  | 内外盖板 | 不锈钢，厚度不小于1.2mm； |
| 安全保护装置 |  | 1. 梳齿板保护开关（配备照明装置）； 2. 扶手带入口保护装置； 3. 多功能面板； 4. 梯级塌陷保护； 5. 梯级链断裂保护； 6. 电机速度监测； 7. 电机过载、过热保护装置； 8. 主电源隔离器； 9. 急停开关，位于自动扶梯两端； 10. 停机开关，位于上端和下端底坑内； 11. 扶手带速度及断带监测； 12. 楼层盖板安全开关； 13. 梯级反转保护； 14. 梯路锁； 15. 梯级缺失检测； 16. 制动器抬起监测开关； 17. 驱动链断链保护装置； 18. 错断相保护装置； 19. 控制回路断路器； 20. 主制动器； 21. 防静电装置； 22. 围裙板刷； 23. 防攀爬板在外盖板上； 24. 手持检修灯； 25. 导向指示标识 |

（二）、设备技术参数、功能配置及基本要求

1、基本技术参数：

平层精确度：±3㎜

噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；

机房噪声≤70dB(A)；井道噪声≦65 dB（A）

电源：交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压波动范围±7%。

控制方式：集选

起、制动及额定运行时应舒适、无抖动、冲击无感觉，起、制动平均加。减速应能在0.5M/S-1M/S之间可调

厅轿门关闭连锁打开至电梯起动瞬间的间隔时间应为＜0.3秒

轿厢内净尺寸：按国家标准配置（由投标人根据井道尺寸进行设计）

2、外观质量与装饰要求

2.1厅门形式与装饰

2.2门套：安全撤离层及其余楼层均采用发纹不锈钢，门保护装置采用128束以上红外线光幕。

2.3轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式和触摸式，其面板采用发纹不锈钢板。

B、轿厢壁：采用发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。轿厢的三面壁上设高 0.9 米的扶手。

C、轿厢顶：轿顶要求设紧急出口及电梯专用空调、具备制冷和换气功能配隐蔽式低噪音排风扇及隐蔽式LED灯照明，天花板装饰由投标人在投标时提供样本，在签约时商定。

轿厢门：采用发纹不锈钢，带光幕保护（128线束及以上）。

轿厢地板面：304发纹不锈钢（由投标人提供三个以上图纸样本，在签约时由用户选择，其价格应含在投标总价中）。

2.4厅门信号装置与招呼按钮

电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有微动式上下召呼按钮；其面板为发纹不锈钢。

电梯口应设提示盲道，无障碍电梯应清晰显示轿厢运行方向和层数位置及电梯抵达音响。

3、电梯控制系统

（1）控制系统均采用32位及以上CPU微电脑处理器，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、安保（监控）系统及消防自动化系统兼容。

（2）具有上下行集选功能。

（3）同一梯间的电梯外呼按钮均要求具有联控功能。

（4）基站设首层，带钥匙开关。

（5）电梯门禁系统（根据使用方要求，部分电梯需增设刷卡或人脸识别功能）

（6）层站播报系统

4、驱动系统

曳引机采用交流变频变压变速式驱动（vvvf），驱动控制CPU≥32位。曳引机应采用永磁同步无齿轮曳引机，曳引机应满足GB10058-2009电梯技术条件3.5条的规定要求，必须采用环保节能型。

5、门机系统

门机系统采用变频交流变压变速式驱动（vvvf），门机驱动CPU≥32位。门保护装置：采用红外光幕保护系统装置或红外光幕保护系统装置（128线束及以上）。

6、其它要求

6.1、投标人所投产品门锁、限速器、安全钳、缓冲器须与投标电梯同一品牌.

★6.2、本次采购的所有的电梯均采用同一品牌，所选品牌优先采用推荐品牌，投标人所投品牌的质量技术要求必须满足或优于招标文件要求。

6.3所有电梯应具有“火灾自动报警系统设计规范”（GB50116-98）6.3、19的要求，即“消防控制定在确认火灾后，应能控制电梯全部停于首层，并接收其反馈信号”

6.4所有电梯的随缆应配备视频电缆及电源电缆。

6.5所有电梯应配有与楼宇自控系统相关的通讯接口，并能和楼控系统统一通讯协议及数据库。

6.6、自动扶梯、电梯井道与机房顶埋件、预留洞、吊钩位置等必须由中标人与采购人共同确定后，由中标方提供技术资料，并与设计人员、采购方共同商定确认后方可施工;建设单位改变电梯尺寸，应及时通知设计单位，并注意适应原设计之土建条件

6.7、电梯层门的耐火极限应按照现行国家标准《电梯层门耐火试验 ))GB/T27903 的规定进行测试，耐火极限不应低于1. OOh. 并应符合现行国家标准《电梯层门 耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法)) GB/T27903 规定的完整性和隔热性要 求。

垂直电梯功能表

| 1、全集选控制运行功能 | 2、超载保护功能 | 3、超载报警功能 |
| --- | --- | --- |
| 4、超速电气保护功能 | 5、超速保护功能 | 6、安全触板保护功能 |
| 7、门过载保护功能 | 8、开关门时间超常保护功能 | 9、开门异常自动选层功能 |
| 10、电动机空转保护功能 | 11、电动机过热保护功能 | 12、警铃报警功能 |
| 13、位置异常自动校正功能 | 14、停电应急照明功能 | 15、轿顶检修操作功能 |
| 16、轿内检修操作功能 | 17、机房内检修操作功能 | 18、停车在非门区报警功能 |
| 19、运行次数显示功能 | 20、起动补偿功能 | 21、微动平层功能 |
| 22、满载直驶功能 | 23、轿内语音报站功能 | 24、反向内指令消除功能 |
| 25、开门时间调整功能 | 26、开门时间自动控制功能 | 27、轿内照明节能自动控制功能 |
| 28、轿内风扇自动控制功能 | 29、故障自动检测功能 | 30、故障自动存储调阅功能 |
| 31、待机定期自检功能 | 32、层站显示功能 | 33、层高自测定功能 |
| 34、消防迫降功能 | 35、专用运行功能 | 36、轿内误指令取消功能 |
| 37、并联控制运行功能 | 38、门停止运行功能 | 39、消防员操作功能 |
| 40、停电自动平层功能 | 41、地震管制运行功能 | 42、盲文按钮功能 |
| 43、轿内超载指示功能 | 44、厅外满载指示功能 | 45、五方通话功能 |
| 46、光幕保护功能 | 47、光幕保护+安全触板保护功能 | 48、配置轿厢内网络监控音视频功能 |
| 49、电梯运行故障监控功能接口 | 50、预留市内电话线功能（非五方通话功能） | 51、火灾紧急返回运行 |
| 52、过电压保护功能 | 53、过电流保护功能 | 54、缺相保护功能 |
| 55、智能分层IC卡 （根据采购人需求配置） |  |  |

扶梯主要功能表

| 1 | 上下端扶手入口处急停按钮 |
| --- | --- |
| 2 | 上端钥匙启动开关 |
| 3 | 检修插座 |
| 4 | 电机短路保护 |
| 5 | 电机相序保护 |
| 6 | 电机变频功能 |
| 7 | 扶手入口保护开关 |
| 8 | 梯级运行保护开关 |
| 9 | 扶梯速度检测及防逆转保护 |
| 10 | 裙板防夹装置（标配安全胶条，选项裙板刷，以B12选择为准） |
| 11 | 扶手带速度检测 |
| 12 | 梯级防静电刷 |
| 13 | 机房盖板保护开关 |
| 14 | 检修转换开关 |
| 15 | 电机飞轮防盖 |
| 16 | 检修踏梯 |
| 17 | 控制电路漏电保护 |
| 18 | 电机绕组温度保护 |
| 19 | 电机过载保护 |
| 20 | 梳齿保护开关（水平方向） |
| 21 | 双线圈制动 |
| 22 | 梯级缺少保护装置 |
| 23 | 梯级链张紧开关 |
| 24 | 梯级入口导向装置 |
| 25 | 复位按钮 |
| 26 | 抱闸功能检测 |
| 27 | 扶手带驱动链滴油润滑 |
| 28 | 检修（盒）控制装置（含手提灯和电缆）（每四台梯配一套） |

三、性能要求：

电梯性能应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条中的优等品规定，即年平均故障率≤2次，使用不当除外。

（一）安全设施要求：

(1)电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.39条及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。

(2)限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求；

(3)安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求；

(4)缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。

（二）电气安全要求：

电梯电气安全应符合GB/T7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.7b和3.14条等有关条款的要求

（三）电梯可靠性要求：

电梯可靠性必须达到GB/T7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条的优等品要求。

（四）电梯其他要求：

除以上规定外，电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。 电梯主要部件应列明细表，应标明型号、规格、产地。提供电梯的中标人，必须提供各种相关有效证件。

四、报价要求

(1)、本次电梯采购项目为一个合同号。

(2)、填写投标价格表时应注意下列要求：

- 货物总价和货物的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带附随服务的费用需在投标报价表中详细标明。

- 投标报价应充分考虑交货期的政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，交货期内合同价格不作调整。

- 投标人提供的货物投标价格单位为人民币（元）。

- 电梯的报价还应包括电梯的整机价格、包装费、运输费、搬运费(包括重块租运费)、安装费（医梯、客梯、污梯、货梯及自动扶梯成套设备含防护底板及安全板），包括起吊、井道脚手架、水电及电缆电线等费用）、井道整改费用（含钢牛腿材料及安装费、井道检修爬梯、门洞、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁等）、层门不锈钢大小门套安装、井道永久照明、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费（包括技术监督局检验费）、培训费、保险费、检验、税费、安装监理费、施工配合费(0.5%)、总包服务费(2%)、中标服务费以及所有不可预见的费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

- 招标文件中有关电梯顶层高度、井道、底坑、机房等尺寸，中标人应在电梯厂家制造电梯前，根据采购人实际要求再与设计部门核对后方可制造。由此引起的费用，包含在本次投标报价中。若电梯间预留洞口不满足电梯安装需求,由中标人负责预留洞口修改,其费用包含在本次报价中；电梯间预留孔洞的水泥灌浆由中标人负责。

- 投标人在投标前必须详细勘察电梯安装现场的实际状况是否符合电梯安装、使用的技术要求，并根据勘察结果做出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

- 投标人应提供投标品牌机型电梯轿顶、面板、轿厢的参考设计样图样式，中标后采购人有权根据需要确认相应的样式。投标人所提供样式的费用均应包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付费用。

- 如遇电梯台数增减或电梯层站数增减及设计和配置变更导致相关配置参数的改变，由采购人与中标方结合市场行情与中标人投标报价协商确定相关增减费用。

- 属于进口部件或整机，中标方应提供部件或整机的进口报关单及中华人民共和国出入境检验检疫机构出具的检验合格证书，经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求，所有费用包含在报价中，采购人不再另行支付费用。

五、其他要求：

1、投标人必须完全响应招标文件要求。电梯质量及安装质量，严格执行国家有关标准、规范；没有国家标准、规范的，严格执行行业标准、规范。投标电梯如有其他特殊功能、附加功能及优惠条件可在投标文件中单独列出。

2、电梯轿厢应根据施工设计图的井道尺寸并经采购人确认的技术数据进行 设计制造。有关电梯顶层高度、井道、坑深、机房等尺寸，中标人应根据施工设计的有关数据和采购人的实际要求，须提请采购人确认后方 可制造。如果届时安装不符合要求，井道改建等所有费用均由中标人自行承担.

3、投标人应具有独立完成设备供货、运输、安装、调试及维护其正常运行的能力，中标后不允许分包、转包。

4、投标人应联系采购方到现场勘察，并出具根据现场勘察的实际情况编制相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸并承诺所投产品满足土建施工图的井道尺寸要求。

5、中标方必须按采购人要求指派专业技术人员到现场提供技术指导，设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装，期间往返食宿等有关费用由中标方自理。

6、供货范围

⑴、投标人必须能按照招标项目的内容提供必需的所有电梯、备品配件、材料、附件及专用工具。

⑵、备品配件：投标人必须提供电梯正常运行24个月所需的备品配件，并在投标时列出24个月的免费保修期满前电梯常用易损件的清单，清单应详细说明常用易损件的规格型号及单价。

⑶、提供免费保修期满后乘客电梯维护的收费标准。

⑷、投标人拟提供电梯须为全新未使用的合格产品。电梯及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示电梯的型号、规格、制造商等内容。

七、安装和调试

1、中标人应在电梯井道施工前与土建设计单位配合进行电梯井道的土建设计工作。

2、中标人应在产品生产开工前实地测量技术数据并负责指导施工方进行土建处理。

3、由中标供应商对所有电梯进行安装调试，并负责安装、调试及试运行所需井道灯、安全保护罩、专用灯座等设备材料的供应。

4、中标供应商在中标后应实地测量井道技术数据并负责土建预埋等工作，所需的各类材料均由中标供应商负责，并在中标后7个日历日内提供安装现场的井道安装图。

5、中标供应商应配合项目建设进度（设备运达安装现场一周前）,向采购人提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业计划及安全施工计划并签订施工安全责任书。

6、中标供应商在采购单位建设工地现场与采购单位共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好乘客电梯的安装调试工作。电梯安装的运输、起吊、脚手架、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由中标供应商承担。采购单位只提供电源、水源。

7、供应商应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

8、电梯安装包含对井道的调整（含导轨等材料），以确保乘客电梯能安全就位，调整费用均由供应商承担。

9、为防止货物就位后土建单位进行二次装修时造成货物损坏，中标供应商应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由中标供应商承担。

10、其它所有不可预见的费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

八、质量检验及验收

1、验收标准

电梯设备的质量检验及验收按照生产厂家产品标准和中华人民共和国国家标准 GB/TI0058--2009 <<电梯技术条件》、 GB/TI0059--2009 <<电梯实验条件》、 GBI0060--93 <<电梯安装验收规范》、 GB7588--2003 <<电梯制造与安装安全规范》、 GB50182--93<<电梯电器装置安装施工及验收规范))，当地技术监督部门的电梯验 收规范及招标文件规定的技术要求。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规 定的技术条件不符合时，以标准高的为依据。

2、验收程序：货物验收分出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

1)出厂检验 中标方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。货物的检验及验收标准必须符合相应的国家标准及出厂标准，若二者不一致 时，以标准高的为依据。

2) 安装调试检验：

①货物到达安装现场后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的检验〈但不作为最终合格的认定)，属于进口部件或整机，中标方应提供部件或整机的进口报关单及中华人民共和国出入境检验检疫机构出具的检验合格证书，经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求。

②安装调试(包括整机性能测试〉过程，中标方应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应提供给采购方。

3) 最终验收：货物经安装调试和试运行经束后，由中标供应商提供完整的验收所需资料和验收的书面申请，采购单位负责联系乘客电梯使用地监督管理部门，并会同供应商、电梯监检单位按规定的标准要求进行联合验收。验收合格后由中标供应商联系办理《电梯安全检验合格证》。电梯检验、验收的一切费用由供应商承担。

九、保修期及售后服务

1、中标供应商提供的电梯免费质量保修期为电梯最终经验收合格、各种资料移交完毕之日起24个月。每月固定保养2次，维保人员发现问题，随时调整电梯的运行状态，确保电梯运行处在最佳状态。在保修期内乘客电梯运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。免费保修期内因电梯及安装质量问题引起的事故责任均由供应商承担。

2、电梯故障率：≦3次/10万次，设备经管理部门验收后，在正常使用和维护下，故障修复时间超过2个小时的记1次故障发生，如其中某台电梯超过1次允许故障率，则此台电梯质保期在原有基础上免费延长1年，质保金的有效期也相应顺延(投标时须提供本项承诺函)。

3、中标供应商必须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，电梯出现故障时，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过30分钟，能在4小时内上门维修，并及时排除故障。维修人员在8小时内不能排除故障时，应负责联系制造商的技术人员到现场维修，制造商的技术人员接到报修通知后，到达故障现场时间不超过24小时。其费用在保修期内由中标方负责。

4、免费质量保修期结束后，供应商应在电梯使用地，推荐有维保电梯能力，且在三明市质量技术监督局特安科备案，且通过审核的维保单位进行维保。

5、即时维修诊断或远程遥控维修系统，应能提供每周7×24小时的全天候售后服务，并确保有专人受理。

6、技术资料要求：中标方应在设备交货时向采购方提供以下中文技术资料二套(其中竣工验收资料一式六份) ，其费用包括在报价总价中；

A. 产品验收标准

B. 技术说明书(含电气原理图及其符号说明)

C. 使用说明书

D. 设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F. 备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件(门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本

I.出厂明细表(装箱单)

J.合同中要求的其他文件资料

K.电梯使用证和电梯验收报告

L. 合同中要求的其他文件资料

十、人员培训

中标供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对采购人派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用操作、维护保养、管理等技术的现场培训，并提供成套培训资料，以保证售后电梯的良好运行状态，并承担由此产生的费用。

十一、交货方式：

1、项目完工时间：在合同签订生效后150日内电梯全部安装完毕、验收合格、交付使用（供应商应根据自身的生产及安装能力，合理安排货到现场及安装时间，以确保履行合同）。

2、交货地点： 采购人指定地点

3、现场交货：货物到达现场后，由采购人进行基本质量和数量检验合格即为现场交货。

4、最终交货：产品安装调试结束通过相关权威部门验收合格后，再经采购人验收合格即为最终交货。

5、验收前所有各项费用均由中标方承担。

6、违约：中标供货方在规定时间内不能按时将设备交付采购人使用，每天按合同总额的1%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，按合同总额的3%支付给采购人逾期违约金；超过15天，按合同的5%付给采购人逾期违约金；超过30天，按合同总额的10%支付给采购人逾期违约金。

7、履约保证金：中标人应在合同签订之日前7个工作日内向采购人提交合同总额10%履约保证金，待项目安装调试完毕且最终验收合格后无息退还履约保证金。

十二、付款方式和条件

（一）设备款支付方式：

1、合同签订后7个工作日内，采购方收到中标方履约保证金的七个工作日内支付合同设备总价的30%作为预付款（付款前中标方需提供预付款同等金额的银行保函及预付款同等金额的13%增值税专用发票）。

2、中标方必须在确定的发货日期7天前通知采购方具体的发货日期，设备到货验收（到货验收不做为最终验收依据）合格且采购方在收到中标方提供的本批次等额货款13%增值税专用发票后7天内，支付至本批次合同设备价款的55%。

3、电梯安装调试完毕经特种设备检验部门验收合格，取得相关电梯使用许可证并办理移交资料后7日内，支付至合同设备总金额的95%。同时解除上述银行保函。

4、预留设备合同总金额的5%作为本项目的质保金，在设备安装完成并经当地特种设备检验部门验收合格后，在中标人承诺保修期满后无质量问题支付设备合同总金额的5%。

（二）、安装费支付方式：

1、采购人在中标方安装队伍进场施工后七个工作日内支付合同安装总金额的10%（付款前中标方需提供同等金额的13%增值税专用发票）。

2、采购人在电梯经有关部门检验合格并取得《电梯安全检验合格证》、《电梯使用证》后的7日内支付至合同安装总金额的95%。

3、预留安装服务合同总金额的5%作为本项目的维保金，在设备安装完成、经当地特种设备检验部门验收合格后，在中标人承诺的保修期满后无质量问题支付安装服务合同总金额的5%。

（三）采购方支付中标方每笔款项时，均在总包方收到建设单位付款且中标方需提供税率为13%的增值税专用发票后再支付。

评 分 标 准

本项目采用综合评标价法，各部分分值分布如下：

PF：报价部分评分                 满分30分

PT：技术服务部分评分             满分55分

PB：商务部分评分                 满分15分

各评委技术部分和商务部分的各项最终得分为各评标委员会成员评分汇总，取平均值，并保留小数点后的2位数

综合得分：P＝PF＋PT＋PB

I、价格部分评分PF        满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：无

II、技术部分评分PT           满分55分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 评标委员会根据投标人所投产品对招标文件各项电梯设计参数、规格、技术要求及各项外观质量与装饰要求响应情况进行评议：完全响应招标文件技术要求的得3分，否则不得分。 |
| 2 | 3 | 投标人所投产品完全响应招标文件中乘客电梯、自动扶梯功能要求的得3分，否则不得分。否则不得分。 |
| 3 | 3 | 投标人所投电梯称重感应器采用连续线性称重感应器且提供相关证明材料的得3分。（在投标文件中附上相关证书及原理说明文件，否则不得分）。 |
| 4 | 3 | 评标委员会根据投标人所投电梯制造商自身拥有的实验塔高度进行评分：实验塔高度小于200米的得0分，实验塔高度在200米的基础上每增加10米加1分，满分3分。（提供实验塔的竣工报告或消防审核书、建设工程施工许可证及建设工程规划许可证并加盖公章，否则不得分）。 |
| 5 | 3 | 投标人所投电梯底坑采用浅底坑安全装置功能设计的得3分，否则不得分。（提供相关设计说明或相关证明材料并加盖制造商公章，否则不得分。） |
| 6 | 3 | 投标人所投电梯制造商的特种设备制造许可证乘客电梯生产速度达到V≥8.0M/S的得3分；其他不得分。（提供制造商特种设备制造许证复印件盖章加盖制造商公章。） |
| 7 | 3 | 投标人每提供一个所投电梯品牌主要部件发明专利的的得0.5分，满分3分。(提供专利证书复印件并加盖投标人公章)。 |
| 8 | 3 | 投标人所投电梯的制造商制造电梯类型最齐全，覆盖乘客电梯、载货电梯、液压乘客电梯、液压载货电梯、消防员电梯、杂物电梯、特殊类型电梯、自动扶梯及自动人行步道的得3分，少一项不得分。（提供制造商特种设备制造许可证复印件并加盖投标人公章）。 |
| 9 | 3 | 投标人所投扶梯扶手带入口采用非毛刷设计的得3分，采用毛刷设计的得1分，其余不得分。（提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章，否则不得分。） |
| 10 | 3 | 投标人所投电梯采用停电自动平层功能的得3分，否则不得分。（提供投标人出具的承诺函并加盖公章）。 |
| 11 | 3 | 投标人所投电梯曳引机采用投标电梯同一品牌产品且为欧、美、日原厂原品牌原商标产品得3分，否则不得分。（提供型式试验报告并加盖制造商单位公章，未提供的不得分）。 |
| 12 | 3 | 投标人所投电梯控制柜采用与投标电梯同一品牌产品且为欧、美、日原厂原品牌原商标产品的得3分，否则不得分。（提供型式试验报告并加盖制造商公章，未提供的不得分）。 |
| 13 | 3 | 投标人所投电梯门机采用与投标电梯同一品牌，且为欧、美、日原厂原品牌原商标的得3分。（提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章，否则不得分。） |
| 14 | 2 | 投标人所投电梯控制柜主板、变频器采用与投标电梯同一品牌产品且为欧、美、日原装进口原产国的得2分，否则不得分。（提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章，否则不得分）。 |
| 15 | 2 | 投标人所投电梯电梯上行超速保护装置采用且与所投电梯整机同一品牌且为原厂原品牌原商标产品的得2分，（提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章，否则不得分）。 |
| 16 | 2 | 投标人所投电梯限速器采用与所投电梯整机同一品牌且为原厂原品牌原商标产品的得2分。（投标人需提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章，否则不得分）。 |
| 17 | 2 | 投标人所投电梯安全钳采用与所投电梯整机同一品牌且为原厂原品牌原商标产品的得2分，投标人需提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章，否则不得分。 |
| 18 | 2 | 投标人所投电梯缓冲器采用与所投电梯整机同一品牌且为原厂原品牌原商标产品的得2分，投标人需提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章，否则不得分。 |
| 19 | 2 | 投标产品制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的与制造商生产能力及技术水平相关的国家电梯实验室认可证书的得2分。 |
| 20 | 2 | 投标人所投电梯产品获VDI4707能效等级证书A级的得2分，其他不得分。(需提供有效的电梯能效等级证书复印件加盖制造商公章，否则不得分。) |
| 21 | 2 | 根据投标人提供的本项目实施计划书，重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排,确保按时保质地完成采购、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障措施，由评审小组进行横向比较在0-2分间评审。 |

Ⅲ、商务部分评分(PB)         满分15分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 投标人所投产品制造商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2011能源管理体系认证四项证书且均在有效期内的得3分，缺一项不得分。（提供有效证书复印件及认证查询网址）。 |
| 2 | 2 | 投标人所投产品制造商在工商注册成立年限≥20年的得2分。须提供产品制造商工商注册营业执照，如有变更的还需提供变更材料复印件，否则不得分。 |
| 3 | 2 | 投标人所投产品制造商在福建省内设立的分公司成立年限大于10年的得2分，须提供工商营业执照复印件，未提供的本项不得分。 |
| 4 | 2 | 投标人所投产品制造商自2017年以来获得过“AAA级（及以上）中国质量信用企业”或“全国产品和服务质量诚信示范企业”的得2分，其余不得分。须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 2 | 投标人所投产品制造商连续五年获得银行的有效资信（信用）AAA级证书的得2分，其余不得分。须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 6 | 2 | 投标人所投电梯制造商在福建地区注册公司或分公司且配备的维保人员≥30个的得1分，配备的维保人员≥50个的得2分（须提供维保人员的社保缴费明细表及有关行业部门颁发的操作证复印件，否则不得分）。 |
| 7 | 2 | 根据各投标人的售后服务方案、培训计划、质保期后的备品备件费用等由评标委员会进行横向对比，在0-2分之间进行评审。 |

第四部分   合同条款及格式

一、合同一般条款

4.1.1 定义

4.1.1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）共同签署的，合同格式中载明的卖买双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同部分的所有其他文件。

4.1.1.2 “合同价格”系指根据合同规定在卖方全面正确的履行合同义务时应支付给卖方的款项。

4.1.1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和其他材料。

4.1.1.4 “服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

4.1.1.5 “买方”系指通过招标采购，接受合同贷物及服务的机构或法人。

4.1.1.6 “卖方”系指中标后提供合同货物和服务的供应商或制造商。

4.1.1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

4.1.1.8 “验收”系指买方依据合同规定接受货物和服务的程序及条件。

4.1.1.9 “天”、“日”系指日历天或日历日。

4.1.2 适用范围

4.1.2.1 本合同一般条款适用于不被合同其他部分规定所取代的范围。

4.1.3 技术规格和标准

4.1.3.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家或国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4.1.4 专利权

4.1.4.1 卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4.1.5 包装

4.1.5.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于海运或空运和陆上运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。

4.1.5.2 每件包装应附有详细装箱清单、使用说明书、质量合格证书和保修卡等所有资料各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

4.1.6 运输标记

4.1.6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的印刷字体标明以下各项：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记

- 收货人编号

- 目的地

- 货物的名称、品目号、箱号

- 毛重/净重（公斤）

- 尺寸（长×宽×高，以厘米计）

4.1.6.2 凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧，以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

4.1.7 装运条件

4.1.7.1 卖方应在货物发货前10个工作日以函件、电报或电传等方式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及货物在运输和仓储时的特殊要求和注意事通知买方。

4.1.7.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

4.1.8 装运通知

4.1.8.1 卖方应在货物装车（船）完成24小时之内，将合同号、货物名称、规格、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报、传真或电传通知买方，由此引起的一切损失由卖方负担。

4.1.9 保险

4.1.9.1 货物装运过程，由卖方以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”的保险。

4.1.10 付款方式

4.1.10.1 合同生效后，买方按下列方式和比例付款：

（一）设备款付款方式：按合同专用条款约定执行。

（二）安装费支付方式：按合同专用条款约定执行。

4.1.11 技术资料

4.1.11.1 在发货的前10个工作日，卖方应将与合同设备相符的有关技术资料，如样本、图

纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册和示意图等一套提交给买方。

4.1.11.2 另外一套完整的上述资料应包装好随货发运待设备安装完成，向买方提交竣工验收报告时一并提交给买方。

4.1.12 价格

4.1.12.1 除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

4.1.13 质量保证

4.1.13.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方在收到买方通知后，应于投标时承诺的维保人员到达现场时间内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，卖方若不及时响应而造成的损失，业主将保留索赔的权利。

4.1.13.2 本合同项下货物的质量保证期为卖方于投标时承诺的质量保证期。卖方承诺的质量保证期及售后服务内容优于招标文件规定的，按卖方的承诺执行，卖方对质量保证期及售后服务未作出承诺的，按招标文件的规定执行。

4.1.14 检验

4.1.14.1 卖方在发货前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物的符合合同规定的质量证书。该质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

4.1.14.2 货物运抵目的地或现场后，买方或买方会同法定质量监督检验部门按合同文件规定的验收规则对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果检验发现质量、数量或规格与合同规定有不符合时，买方有权在货物运抵现场并验货后的七日内，凭法定质量监督检验部门出具的检验证书拒收货物，由此所造成的损失按本合同一般条款4.1.15条及4.1.20条规定索赔及追究卖方的违约责任。但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

4.1.14.3 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应当申请法定质量监督部门检验，并有权根据其检验证书及质量保证条款按本合同一般条款4.1.15条、4.1.20条规定索赔及追究卖方的违约责任。

4.1.15 索赔

4.1.15.1 买方应根据法定质量监督部门出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任应由保险公司或运输部门承担的之外。

4.1.15.2 根据本合同一般条款4.1.13条的规定，如果卖方对买方得出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

- 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货物退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的设备所需的其它必要费用等。

- 根据设备低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低设备的价格。

- 更换有缺陷的零件，部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

4.1.15.3 如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付的合同价款中或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时按本合同一般条款4.1.20条规定追究卖方的违约责任或解除合同。

4.1.15.4 如果买方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算卖方的利息损失并给予赔偿。

4.1.16 延期交货与核定损失额

4.1.16.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货和提供服务（本合同一般条款4.1.17条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由未付的合同货款中或履约保证金中扣除。核定损失额为每延迟交货或竣工一天按合同总价的0.5%计算，但核定损失额的支付不得超过合同总价的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货或竣工的，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述核定损失金额。

4.1.17  不可抗力

4.1.17.1 签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

4.1.17.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后的3天内用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

4.1.18  税费

4.1.18.1 根椐现行税法、国家或地方政府向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方支付。

4.1.18.2 根据现行税法，国家或地方政府向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

4.1.18.3 在中国大陆以外发生的与履行本合同有关的一切税费均由卖方承担。

4.1.19  仲裁

4.1.19.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，若从协商开始30天内仍不能解决，双方应将争端提交履约地的仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

4.1.19.2 如果提请仲裁，仲裁裁决书应为终局裁决，对双方均有约束力。

4.1.19.3 仲裁费用应由败诉方负担。

4.1.19.4 如果向人民法院起诉，在收到判决书后，如有异议，有异议方应在收到判决书后的15天内向法院提出异议，逾期未提的，判决具有法律效力，双方应遵照执行。

4.1.19.5 在仲裁或起诉期间，除进行仲裁或起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

4.1.20  违约终止合同

4.1.20.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，或在卖方造成事实违约后的30天内仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

①如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的延长期限内交付部分或全部货物。

②卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

4.1.20.2 一旦买方根据第4.1.20.1款规定终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

4.1.21 破产终止合同

4.1.21.1 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

4.1.22  合同修改

4.1.22.1 欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书并经招标机构鉴证。

4.1.23 转让与分包

4.1.23.1 卖方不得将部分或全部中标项目转让或转包。

4.1.23.2 除非得到买方的书面同意，否则卖方不得将合同项目中的任一部分分包给任何的第三方。

4.1.23.3 本合同部分项目的分包不能减轻卖方应承担的责任，卖方必须对分包人的任何行为后果负全部责任。

4.1.23.4 当卖方对本合同的履行终止时（不论任何原因），其分包合同亦一并终止。

4.1.23.5 如有转让或转包和未经买方同意的分包行为，买方将按规定予以罚款或终止合同。

4.1.24 适用法律

4.1.24.1 本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

4.1.25 合同生效及其他

4.1.25.1 本合同经买卖双方签字盖章并经招标机构鉴证后生效。

4.1.25.2 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

4.1.25.3合同一般条款与专用合同条款有不一致之处以专用合同条款为准。

二、专用合同条款

建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯设备采购及安装工程合同

合同编号：

发包方（以下简称甲方）：                             签订地点：

承包方（以下简称乙方）：                             签订时间：

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯设备采购及安装工程项目中的权利义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

- 采购安装电梯设备清单（见招标文件）

（二）项目地点：                        。

（三）、合同价款内容（详见招标文件报价要求）：

- 货物总价和货物的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带附随服务的费用需在投标报价表中详细标明。

- 投标报价应充分考虑交货期的政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，交货期内合同价格不作调整。

- 投标人提供的货物投标价格单位为人民币（元）。

- 电梯的报价还应包括电梯的整机价格、包装费、运输费、搬运费(包括重块租运费)、安装费（医梯、客梯、污梯、货梯及自动扶梯成套设备含防护底板及安全板），包括起吊、井道脚手架、水电及电缆电线等费用）、井道整改费用（含钢牛腿材料及安装费、井道检修爬梯、门洞、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁等）、层门不锈钢大小门套安装、井道永久照明、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费（包括技术监督局检验费）、培训费、保险费、检验、税费、安装监理费、施工配合费(0.5%)、总包服务费(2%)、中标服务费以及所有不可预见的费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

- 招标文件中有关电梯顶层高度、井道、底坑、机房等尺寸，中标人应在电梯厂家制造电梯前，根据采购人实际要求再与设计部门核对后方可制造。由此引起的费用，包含在本次投标报价中。若电梯间预留洞口不满足电梯安装需求,由中标人负责预留洞口修改,其费用包含在本次报价中；电梯间预留孔洞的水泥灌浆由中标人负责。

- 投标人在投标前必须详细勘察电梯安装现场的实际状况是否符合电梯安装、使用的技术要求，并根据勘察结果做出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

- 投标人应提供投标品牌机型电梯轿顶、面板、轿厢的参考设计样图样式，中标后采购人有权根据需要确认相应的样式。投标人所提供样式的费用均应包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付费用。

- 如遇电梯台数增减或电梯层站数增减及设计和配置变更导致相关配置参数的改变，由采购人与中标方结合市场行情与中标人投标报价协商确定相关增减费用。

- 属于进口部件或整机，中标方应提供部件或整机的进口报关单及中华人民共和国出入境检验检疫机构出具的检验合格证书，经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求，所有费用包含在报价中，采购人不再另行支付费用。

（四）工期要求：

所有设备在合同签订生效且定金汇达中标人账户及当期采购电梯排产款汇达中标人账户后90日内将当期采购电梯运达安装现场，所有设备到达安装现场经业主会同有关部门进行基本质量和数量检验合格后的 60日内完成安装、调试及试运行并提请验收，经法定部门最终验收达到合格标准。

出现下列情况之一，工程竣工时间将顺延：

①甲方延期支付首期预付款（定金）的；

②遇有非乙方原因累计停电超过8小时或甲方单方面的原因造成工程停工的。

③因为可抗力原因导致工期延误的。

④其它经甲方确认允许延期的情况。

（五）、付款方式和条件

（1）设备款支付方式：

1、合同签订后7个工作日内，采购方收到中标方履约保证金的七个工作日内支付合同设备总价的30%作为预付款（付款前中标方需提供预付款同等金额的银行保函及预付款同等金额的13%增值税专用发票）。

2、中标方必须在确定的发货日期7天前通知采购方具体的发货日期，设备到货验收（到货验收不做为最终验收依据）合格且采购方在收到中标方提供的本批次等额货款13%增值税专用发票后7天内，支付至本批次合同设备价款的55%。

3、电梯安装调试完毕经特种设备检验部门验收合格，取得相关电梯使用许可证并办理移交资料后7日内，支付至合同设备总金额的95%。同时解除上述银行保函。

4、预留设备合同总金额的5%作为本项目的质保金，在设备安装完成并经当地特种设备检验部门验收合格后，在中标人承诺保修期满后无质量问题支付设备合同总金额的5%。

（二）、安装费支付方式：

1、采购人在中标方安装队伍进场施工后七个工作日内支付合同安装总金额的10%（付款前中标方需提供同等金额的13%增值税专用发票）。

2、采购人在电梯经有关部门检验合格并取得《电梯安全检验合格证》、《电梯使用证》后的7日内支付至合同安装总金额的95%。

3、预留安装服务合同总金额的5%作为本项目的维保金，在设备安装完成、经当地特种设备检验部门验收合格后，在中标人承诺的保修期满后无质量问题支付安装服务合同总金额的5%。

（三）采购方支付中标方每笔款项时，均在总包方收到建设单位付款且中标方需提供税率为13%的增值税专用发票后再支付。

（六）执行技术标准：

6.1性能要求：电梯性能应符合GB/T10058—2009《电梯技术条件》3.3条规定。

6.2安全设施要求：

6.2.1电梯的安全设施应符合GB/T10058—2009《电梯技术条件》3.3.7条的规定及GB7588-2003电梯制造与安装安全规范的要求；

6.2.2限速器应符合GB/T10058—2009《电梯技术条件》3.6条及GB7588-2003电梯制造与安装安全规范要求；

6.2.3安全钳应符合GB/T10058—2009《电梯技术条件》3.7条及GB7588-2003电梯制造与安装安全规范的要求；

6.2.4缓冲器应符合GB/T10058—2009《电梯技术条件》3.8条及GB7588—2003电梯制造与安装安全规范的要求；

6.2.5电梯电气应符合GB/T10058—2009《电梯技术条件》3.3条和3.15条的有关条款规定及GB7588—2003电梯制造与安装规范和GB50182—93电梯电气装置施工及验收规范的要求。

6.3可靠性要求：电梯可靠性必须达到GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》及GB/T10058—2009《电梯技术条件》第4条的规定要求。

6.4其他执行标准：GB/T10060《电梯安装验收规范》最新版本、GB/T10059《电梯试验方法》最新版本、GB50310《电梯工程施工质量验收规范》最新版本。

6.5电梯设备的包装按合同一般条款第4.1.5款的规定以适合铁路、公路或海运的条件设计。

6.6以上所执行标准与国家最新颁布实施的标准如有冲突的，则按国家现行最新标准执行。

（七）技术服务要求：

7.1本项目设备安装作业及售后维保作业均应由乙方按投标文件承诺组织实施。

7.1.2投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供的电梯技术、型号、参数、部件配置和功能说明、关键部件产地清单（含进口部件）。

7.2安装和调试

7.2.1乙方应在电梯井道施工前与土建设计单位配合进行电梯井道的土建设计工作，电梯轿厢应根据施工设计图的井道尺寸并经业主确认的技术数据进行设计制造。

7.2.2乙方应在产品生产开工前实地测量技术数据并负责指导施工方进行土建处理；

7.2.3由乙方负责在甲方的建设工地现场进行电梯的整机安装、调试及试运行；

7.2.4本技术要求中所发生的一切费用应包括在投标总报价中。

7.2.5有关电梯顶层高度、井道、坑深、机房等尺寸，中标人在电梯厂家制造电梯前，应根据施工设计图的有关数据和业主的实际要求，须提请业主确认后方可制造。如果届时安装不符合要求，井道改建等所有费用均由中标人自行承担。

7.2.6电梯的安装工程为全包工程（包括运输卸车、井道脚手架、起吊、从机房配电机房箱至电梯配电箱的电缆及安装电梯所需的辅助材料和机房内通风系统等）。

7.2.7乙方应在电梯设备运抵现场一周前，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

7.3、技术资料：

7.3.1 乙方应在电梯厂家制造电梯前实地测量技术数据（顶层高度、井道、坑深、机房等尺寸）、绘制机房、井道图，并提请甲方进行书面确认。

7.3.2 乙方应随货向甲方提供以下中文技术资料：

- 电梯技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

- 电梯安装图纸（机房井道图、部件安装图、电气接线图）；

- 电梯安装、调试、使用及维修保养手册（或说明书）；

- 产品技术标准（含验收标准）和检验方法，产品原产地出厂检验合格证等。

7.4技术培训

7.4.1乙方应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划地对甲方派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括乙方定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。

（八）施工要求：

8.1乙方应任命             作为本项目专项负责人，负责本项目的实施，项目负责人即为本项目的责任人；乙方在项目实施过程中确需更换项目负责人的，乙方事先向甲方申请更换项目负责人并得到甲方方批准。

8.2乙方派往实施本项目的项目负责人及安装技术人员等应与其资格标所填报人员相一致。乙方在项目实施过程中确需更换项目负责人及安装技术人员的，承包人事先向甲方提出申请并得到发包人批准。

8.3乙方必须严格按照招标文件、本工程设计图纸（含设计变更通知）、投标文件承诺以及现行国家、行业、本地区有关的技术规范、规程、质量检验评定标准等文件组织施工并保证施工质量。

8.4承包人应加强施工现场安全文明施工管理，确保工程质量、安全目标实现：

(1)要建立质量责任制，应设质量检查员并明确其职责，开工前应报甲方备案。

(2)对现场安装施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。

(3)工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度。

(4)要加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5) 接受甲方定期或不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(6) 要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(7)在施工过程中，由于乙方人员违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，甲方有权对乙方进行经济处罚，若由此造成整改或返工的，由乙方负全责，因此发生的费用由乙方承担。

(8)乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（九）电梯设备安装施工中双方的责任：

9.1甲方责任：

①配合乙方做好货物的保管工作（防盗、防潮、防腐蚀、防高温），其保管责任由乙方负责。

②负责提供动力电源（380V三相四线）；负责提供水源。

③负责乙方施工期间与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

④配合电梯厅门大门套安装后的填充装修工作。

⑤提供位于安装现场附近有防盗措施和足够面积的电梯零部件仓库和工具室。

9.2 乙方责任：

①电梯在交付甲方使用前所发生的一切风险及费用由乙方承担。未交付前甲方可以合理使用。

②电梯设备的保管责任由乙方承担。

③电梯的安装工程为全包工程（包括运输卸车、井道脚手架、起吊、从机房配电箱至电梯配电箱的电缆及安装电梯所需的辅助材料）。

④安装调试结束，负责施工现场的拉圾清理。

⑤提供与合同设备相符的一整套中文技术资料（包括样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南及服务手册等），电梯设备安装、调试过程的原始技术资料及随机资料等在提交竣工验收报告时一同交付给甲方。

⑥竣工验收合格后，乙方应按清单向甲方移交备品备件及专用工具。

⑦施工期间遵守甲方有关制度，文明施工。

⑧电梯安装施工过程中，乙方应当服从工程施工总承包单位对施工现场的安全文明生产管理，并与之订立合同，明确各自的安全责任。

- 方应按规定为施工人员缴纳劳动保险和人身保险，否则一切后果由乙方自负。

⑩乙方施工队伍食宿由乙方自理。

（十）质量检验及验收

10.1验收标准

电梯设备的质量检验及验收按照生产厂家产品标准和中华人民共和国国家标准GB/T10058—2009《电梯技术条件》、GB/T10059—2009《电梯实验条件》、GB10060—93《电梯安装验收规范》、GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB50182—93《电梯电器装置安装施工及验收规范》、无障碍电梯还应符合GB/T24477—2009的要求、GB16899-2008《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》、当地技术监督部门的电梯验收规范及招标文件规定的技术要求。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规定的技术条件不符合时，以标准高的为依据。

10.2 验收程序：货物验收分出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

1）出厂检验

乙方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。货物的检验及验收标准必须符合相应的国家标准及出厂标准，若二者不一致时，以标准高的为依据。

2）安装调试检验：

①货物到达安装现场后，由甲方会同有关部门进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定），属于进口部件或整机，乙方应提供部件或整机的进口报关单及中华人民共和国出入境检验检疫机构出具的检验合格证书，经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求。

②安装调试（包括整机性能测试）过程，乙方应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应提供给甲方。电梯的安装施工过程，甲方应聘请电梯安装的专业监理机构作为项目监理人，对电梯安装的全过程实施监理，以保证电梯安装的质量能符合招标文件的规定要求。

3）最终验收：电梯安装、调试、试运行工作完成后，乙方应向甲方递交竣工验收报告。甲方应在收到竣工验收报告后组织有关机构进行验收（验收的机构应包括三明市质量技术监督局、三明市特种设备监督检验站、三明市出入境检验检疫机构及三明市消防部门等）。

10.3电梯专项监理及电梯检验、验收的一切费用由甲方承担。

（十一）质量保证：

11.1乙方应保证其提供的电梯设备（包括所有零部件）是全新的、未使用过的、采用的是最佳材料和第一流的工艺,并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

11.2质量保证期为最终验收合格并正式交付甲方使用之日起计满 24  个月。

11.3乙方应对质量保证期内电梯的日常维护及故障负责。电梯的日常维护应严格按投标文件的承诺执行；电梯故障的修复，乙方在收到甲方的故障通知后，应在  8  小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方若不在上述规定的时间内响应而造成的损失，甲方将保留索赔的权利，并直接从质量保证金中扣除。

11.4未经乙方同意，甲方自行安装电梯设备或委托第三方安装的，乙方将不承担任何质量和安全责任，且不承担免费保养的责任及费用（乙方没能力按期完成的除外）。

11.5 在质量保证期内，因甲方使用管理不当所造成的电梯设备损坏或非质量原因造成的电梯运行故障，不属于保修的范围，乙方应按本合同9.3款的规定时间予以有偿修复。

11.6其他维保要求按乙方投标文件承诺、招标文件要求执行，国家有更高要求的，按国家有关要求执行。

（十二）违约责任

12.1 乙方若不能在规定的时间内将设备运抵安装现场，应负违约责任，每超过一日卖方均应按本合同总价的0.5%向甲方偿付延期交货损失额,但若卖方在达到该核定损失额的最高限额(本合同总价的5%)后仍不能交货的(不可抗力原因除外), 甲方有权因乙方违约终止合同,而乙方仍有义务支付上述核定损失金额。

12.2乙方逾期完工或甲方逾期付款，均应向对方支付违约金，违约金按合同总价每日千分之五计算。

12.3甲方应在电梯设备运抵安装现场后的七日内会同法定质量监督检验部门按合同规定的验收规则对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果检验发现了外观质量、规格、性能、数量或重量与合同规定有不符合时，甲方有权拒收货物，由此所造成的损失向乙方提出索赔，同时乙方应向甲方偿付该设备款30%的违约金。但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

12.4因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

12.5 非不可抗力（或买方）原因，乙方超过规定的供货时间达10个工作日以上仍未供货的，视为卖方无能力交付设备，甲方可以单方面终止合同。则卖方应向甲方偿付本合同总价（中标价）30%的违约金，同时还应向甲方双倍返还定金和赔偿损失。

12.6因为货物的数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

（十三）履约担保及质量担保：

13.1 履约担保：

（1）履约担保数额及方式：按招标文件规定执行。

（2）履约保证金的退还：按招标文件规定执行。

（3）履约担保的责任：下列由乙方违约造成招标人损失的，履约保证金不予退还：

①非不可抗力原因，乙方拒不履行合同的；

②乙方交付的设备型号及规格明显违反合同约定的；

③经法定检验部门进行最终验收认定为不合格的；

④由于乙方违约所发生的一切赔偿责任。

13.2 质量担保：

（1）质量担保数额及方式：按招标文件规定执行。

（2）质保金的退还：按招标文件规定执行。

（十四）不可抗力

14.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

14.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后乙方应尽快向甲方通报并出具书报告，通报受害情况和损失情况以及预计清理和修复的费用及有关资料。

14.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工材料的损害，由甲方承担；

（2）甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

（4）停工期间，乙方应发包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费

用由甲方承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

（6）延误的工期相应顺延。

14.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责

任。

（十五）合同的变更和解除

15.1 任何一方不得擅自变更和解除本合同各项条款及附件，否则按单方违约处理。本合同条款的任何补充规定，需经双方协商同意，并由双方签署书面文件，确认盖章，经招标机构鉴证后，作为合同的组成部分。

15.2 甲乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额（中标价）的30%的违约金。

（十六）合同的生效和终止：

16.1 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

16.2 甲乙双方均全部完成合同项下的全部责任和义务，本合同即告终止。

（十七）解决纠纷方式：甲乙双方应通过友好协商解决，若从协商开始30天内仍不能解决，双方应将争端提交履约地的人民法院起诉。

（十八）其他约定事项：

18.1本项目从配电箱至电梯机房的电缆以及电梯设备安装调试所需的辅材等费用，视为含在合同总价中。在项目实施过程中所需的从配电箱至电梯机房的电缆以及电梯设备安装调试所需的辅材乙方必须无条件提供，在任何情况下均不予增加其费用。

18.2本项目的招标文件及其修改通知，乙方的投标文件及其书面澄清，合同附件及补充条款与本合同具有同等法律效力。

18.3本合同未涉及的事宜按招标文件中合同一般条款的规定及相关合同法规的规定办理。

18.4本合同一式陆份，买卖双方各执贰份，建设行政主管部门及招标机构各执壹份。

********************本页无正文，为双方签署页********************

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： 地址： 法人代表： 开户银行： 账号： 经办人： 电话： 签字日期： 年 月 日 | 单位名称： 地址： 法人代表： 开户银行： 账号： 经办人： 电话： 签字日期： 年 月 日 |

# 第五章    投标文件格式

投标文件

(技术商务标)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或其

授权委托人：

日      期 ：

目    录

- 投标书…………………………………………………………… 页码

- 货物说明一览表………………………………………………… 页码

- 技术和商务偏离表……………………………………………… 页码

4  投标人的资格证明文件………………………………………  页码

4-1关于资格的声明函………………………………………  页码

4-2投标人的资格声明………………………………………  页码

4-3法人代表授权书…………………………………………  页码

4-4营业执照、税务登记证…………………………………  页码

4-5其它证明材料……………………………………………  页码

4-6联合体协议（若有）……………………………………  页码

5施工安装方案……………………………………………………  页码

6 投标人提交的其他资料…………………………………………  页码

7 招标服务费承诺书  ……………………………………………  页码

8 提交投标保证金声明函…………………………………………  页码

9退回保证金申请函  ……………………………………………   页码

- 1 投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本贰份和副本叁份。

（1） 投 标 书

（2） 货物说明一览表

（3） 技术和商务偏离表

（4） 投标人的资格证明文件

（5） 施工安装方案

（6） 投标人提交的其他资料

（7） 招标服务费承诺书

（8） 提交投标保证金声明函

（9） 退回保证金申请函

(10) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月

2货物说明一览表

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同号 |  | 产品名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细技术性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

3 技术和商务偏离表（格式）

| 项目名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N…… |  |  |  |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标方代表（签字）：

日   期：          年       月      日

4 投标人的资格证明文件

4-1关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的   一    （合同包/品目号）建宁县医院项目工程总承包（EPC）电梯采购项目（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本贰份，副本叁份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

4-2 投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标项目在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 服务项目 | 数量 | 合同签订日期 | 服务状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 营业执照、税务登记证见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

4-3 法定代表人授权书

三明华建招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法人身份证、被授权人身份证复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

注：法定代表人授权书原件须多备一份随身携带，以方便现场核对投标代表身份。

4-4 营业执照、税务登记证等

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方A级特种设备（乘客电梯）制造许可证、A级特种设备（乘客电梯）安装改造许可证复印件，该证书真实有效。

（注：营业执照、资质证书由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

4-5  其它证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

注：财务状况报告：投标人提供上一年度的年度财务报告复印件或提供资信证明复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

依法缴纳税收：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

社会保障资金：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

注：招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

注：“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

（4）投标供应商必须提供在经营活动中无行贿犯罪承的书面声明；

纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

（5）信用记录查询结果

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）

4-6联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

5施工安装方案

（格式自拟）

投标单位（盖章）：

法人代表（或被授权代表）签字或盖章：

日期：      年       月      日

6、投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

7、招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

8、保证金提交申明函

致：

我们在贵公司组织的                 项目招标中投标（招标编号：        ），我们按招标文件的规定，以            付款方式，向贵公司缴交投标保证金。

附：缴交投标保证金凭证复印件

复印件粘帖处

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：          电话：

传真：          日期：

9、退回保证金授权函

致：

我方参与项目编号为            的     （项目名称）     投标,

我方以      形式提供人民币          元投标保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

投标人联系方式：

日期：         年    月     日

投标文件格式（第二部分）

投标文件

(报价标)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或其

授权委托人：

日      期 ：

目    录

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

（4）供货范围清单

- 投 标 书

致：

根据贵方为          项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本贰份和副本叁份。

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4)供货范围清单

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物与服务投标总价为人民币     元，    即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称:                               招标编号:                                    货币单位:元

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 投标保证金 | 生产场地及品牌 （品牌需翻译成简体中文） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注:1.此表正本和保证金凭证、购买招标文件凭证必须在投标文件正本之外用信封单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

2.详细报价清单应另纸详列,且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时,投标人应计算出该合同包的合计价.

投标人代表签字：

投标分项报价表

投标人名称:                   招标编号:                  货币单位:元

| 1 | 投标货物名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物型号 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 10 | 运输费用 |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |
| 12 | 其它费用 |  |  |  |  |
|  | 小计（1+2+…12） |  |  |  |  |
| 13 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 14 | 其他费用 |  |  |  |  |
|  | 小计(13+14) |  |  |  |  |
| 投标总价（现场交货价） |  |  |  |  |  |

注：1、此表投标总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

2、若未详细分项报价将被视为未实质性响应招标文件要求。

3、投标人须在本表中列明本次投标的设备报价及安装等相关报价。

4、每部电梯必须单独报价。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：            年        月         日

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价；